## Slide 1: Новороссийский колледж строительства и экономикив
Хранение газа в газгольдерах
Преподаватель Емельянова А.О.

## Slide 2: Газгольдеры
Газгольдеры(англ. gasholder, от gas - газ и holder - держатель), сооружения для хранения газов под избыточным давлением.
По его величине различают газгольдеры низкого (до 4-5 кПа) и высокого (до 3 МПа) давления, по способу герметизации газового пространства - мокрые и сухие. В первых герметизация осуществляется с помощью гидравлического (обычно водяного) затвора, во вторых - любыми др. способами (напр., с применением сальниковых уплотнений).

## Slide 3
Различают газгольдеры переменного и постоянного объёма.
Газгольдеры переменного объёма хранят газ при давлении, близком к атмосферному и температуре окружающей среды.
Объём контейнера изменяется с изменением количества хранимого газа, для больших газгольдеров он может достигать 50000 м³ при диаметре цилиндрического хранилища 60 м.

## Slide 4
Газгольдер переменного объема
Газгольдер постоянного
объема

## Slide 5
Газгольдеры могут изготавливаться из железобетона, стали или резины.

## Slide 6
Современные газгольдеры постоянного объёма представляют собой цилиндрические или сферические стальные резервуары и способны хранить газ при давлении до
1,8 МПа.

## Slide 7: Мокрый газгольдер
1 - камера газового ввода (вывода);
2 - гидравлич. затвор;
3 - клапанная коробка автоматического сброса газа;
4 - труба сброса газа;
5 - газовый стояк;
6 - резервуар с водой;
7 - телескоп;
8 - колокол;
9, 11 - соотв. внешняя и внутренняя направляющие; 10 - подъемное приспособление; 12, 13-соотв. нижний и верхний ролики.

## Slide 8
Мокрый газгольдер состоит из стального резервуара для воды с внешними и внутренними направляющими, одного (колокол) или двух (колокол и телескоп) подвижных звеньев для хранения газа, т. наз. камеры газового ввода (вывода), автоматического системы указания объема газа и сигнализации положения колокола, а также предохранительные устройства от срыва отопления и вентиляции камеры и подогрева воды в резервуаре газгольдера в зимнее время

## Slide 9
Колокол и телескоп - вертикальные цилиндрические резервуары (первый, монтируемый внутри второго, с крышей, но без дна, второй - без крыши и дна), устанавливаемые в другом вертикальном цилиндрическом резервуаре (с дном, но без крыши) большего диаметра, заполненном водой, которая обеспечивает герметизацию газового пространства внутри подвижных звеньев при работе газгольдера.

## Slide 10: Сухой газгольдер
Сухие газгольдеры могут быть переменного и постоянного объемов.
Сухие газгольдеры переменного объема сложны в эксплуатации, а также очень взрывоопасны.
Они предназначены для хранения газов, не допускающих увлажнения. Так же они имеют ряд преимуществ перед мокрыми, не имея в то же время недостатков, свойственных мокрым газгольдерам.
Прежде всего газ из сухого газгольдера выходит таким же сухим, каким был до поступления в него.

## Slide 11
Сухой газгольдер

## Slide 12
Сухой газгольдер состоит из неподвижной части - пустотелого цилиндра ( или призмы) с днищем и крышкой, и подвижной - поршня, - который движется внутри цилиндра или призмы, прилегая к внутренней поверхности стен. Газ находится под поршнем; при наполнении газгольдера газом поршень поднимается, при опорожнении - опускается, выдавливая своим весом газ из газгольдера. Таким образом, давление, под которым находится газ в газгольдере, теоретически является постоянным, так как вес поршня неизменный.

## Slide 13
Давление газа в газгольдере определяется массой поршня и внутренним диаметром цилиндрического корпуса резервуара. Эксплуатация сухого газгольдера сложна и небезопасна, что объясняется несовершенством конструкции подвижного сопряжения поршня со стенкой корпуса.

## Slide 14: Газгольдеры высокого давления

## Slide 15
Газгольдеры высокого давления имеют неизменный геометрический объем, но давление в них по мере наполнения или опорожнения изменяется. Хотя геометрический объем газгольдеров этого класса много меньше объема газгольдеров низкого давления, количество хранимого в них газа может быть значительным, благодаря высокому давлению. Так, если в мокром газгольдере объемом 100 куб. м под давлением 4000 Па можно хранить 104 куб. м газа, то в газгольдере с давлением 1,6 МПа того же геометрического объема — 1700 куб. м, т. е. почти в 17 раз больше.

## Slide 16
Газгольдеры высокого давления бывают цилиндрические и сферические. Цилиндрические газгольдеры имеют геометрический объем от 50 до 270 куб. м. Поскольку у всех них внутренний диаметр равен 3,2 м, то различаются они лишь длиной цилиндрической части — обечайки. С обеих сторон к обечайке приварены днища, имеющие вид полусферы. Для контроля за давлением газа в газгольдере используются манометры. Газгольдер устанавливается на фундамент горизонтально либо вертикально.

## Slide 17
Цилиндрические газгольдеры рассчитаны на давление от 0,25 до 2 МПа. Толщина их стенки может достигать 30 мм.

## Slide 18
Сферические газгольдеры
Сферические газгольдерыв нашей стране имеют геометрический объем от 300 до 4000 куб. м и толщину стенки от 12 до 34 мм. Сферическая форма сосуда для хранения газа под высоким давлением является наиболее выгодной по металозатратам и общей стоимости.

## Slide 19
Монтируют сферические газгольдеры из отдельных лепестков, раскроенных в виде апельсиновых долек, а также из верхнего и нижнего днищ, имеющих форму шарового сегмента. Опоры газгольдеров выполняют в виде цилиндрического стакана из железобетона со стальным опорным кольцом или в виде стоек-колонн, прикрепленных к шару по экваториальной линии и связанных между собой системой растяжек.