МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное образовательное учреждение среднего   профессионального образования

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

Краснодарского края

(ГАОУ СПО «НКСЭ» КК)

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

для специальности

270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

2013

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК спец.дисциплин жилищно-коммунального комплекса Протокол № ____ от «_________20__г. ______________ Е.Н.Подлесная | Составлено в соответствии с ФГОС для укрупненной группы специальностей 270000 «Архитектура и строительство» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г. |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО Научно-методическим советом колледжа Протокол № ____ от «_________20__г. |  |

Разработчик:

Московцева В.М.

преподаватель общепрофессиональных и

спец.дисциплин ГАОУ СПО «НКСЭ» КК

______________

Рецензент:

| преподаватель спец.дисциплин ГАОУ СПО «НКСЭ» КК ______________ Е.Н.Подлесная ___________________________________ |  |
| --- | --- |

Содержание

Введение	4

Общие положения	5

Структура и содержание курсового проекта	6

Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта	7

Методика построения разверток деталей вентиляционной сети	8

Методика расчета воздуховодов систем вентиляции	10

Список использованных источников	15

# Введение

Рабочей программой по профессиональному модулю ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» являющегося частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовая подготовка) и рабочим учебным планом ГАОУ СПО «НКСЭ» КК предусмотрено выполнение курсового проекта после изучения теоретической части междисциплинарного курса МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Целью выполнения студентами курсовых проектов является многосторонняя теоретическая и практическая подготовка специалиста к его будущей профессиональной производственной и исследовательской деятельности. При этом большое значение имеют не только лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия, производственная практика, но и углубленная самостоятельная работа студента с научной литературой, приобретение знаний и опыта.

Выполнение курсовых проектов помогает расширить знания студента,  усилить понимание им существа изучаемых проблем, сформировать убеждение в необходимости постоянного творческого, исследовательского развития будущего специалиста в области монтажа и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

В процессе выполнения курсового проекта студент приобретает необходимые специалисту навыки: умение отбирать и критически оценивать нужный материал, самостоятельно пользоваться специальной, нормативно-справочной и методической литературой, анализировать имеющиеся данные, сопоставлять факты, производить расчеты и делать теоретические, практические выводы.

Написание и защита курсовых проектов приучает студента логически мыслить, четко, последовательно и грамотно излагать материал, а также творчески совершенствоваться.

# Общие положения

Целью курсового проекта по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является производство и реализация организации работ по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилого дома.

Основными задачами выполнения курсовых проектов студентами, обучающимися по специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» являются:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний;

- развитие умений и навыков работы с различными видами специальной литературы;

- применение усвоенных знаний при решении конкретных практических задач; развитие навыков самостоятельной работы.

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, которая выполняется на листах формата А4, и графической части, разработанной в соответствии с заданием на формате А1. Курсовой проект выполняется студентом с использованием компьютерной техники.

Тема курсового проекта выдается индивидуально каждому студенту.

Выполнение индивидуального задания предполагает расчет сети круглых воздуховодов, а также расчет воздухонагревателя кондиционера.

Исходные данные для проведения расчетов:

- температура воздуха в помещении;

- относительная влажность воздуха в помещении;

- скорость движения воздуха в помещении;

- высота помещений;

- расходы удаляемого воздуха по участкам;

- дины участков вытяжной вентиляции с механическим побуждением;

- температура нагреваемого воздуха;

- расход нагреваемого воздуха.

В графической части курсового проекта необходимо построить:

- план этажа (масштаб 1:100),

- разрез здания (масштаб 1:50),

- аксонометрическую схему вытяжной вентиляции,

- замерный эскиз системы отопления,

- строительно-генеральный план (масштаб 1:500),

- график движения рабочей силы,

- развертку детали воздуховода прямоугольного сечения.

# Структура и содержание курсового проекта

Содержание и оформление курсового проекта должно отвечать требованиям Единой системы конструкторской документации и действующим стандартам.

В состав курсового проекта входят:

- пояснительная записка – объемом не менее 30 страниц печатного текста, содержащая следующие разделы:

1 Характеристика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха двухэтажного жилого дома

1.1 Климатическая характеристика населенного пункта

1.2 Обоснование выбора системы вентиляции и кондиционирования воздуха

1.3 Обоснование выбора системы отопления

2 Расчет параметров и подбор оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

2.1 Расчет сети круглых воздуховодов

2.2 Расчет воздухонагревателя кондиционера

3 Технология монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

3.1 Подготовка технической документации

3.2 Подготовительные работы перед монтажом

3.3 Изготовление монтажных узлов и деталей

3.4 Производство монтажно-сборочных работ на объекте

3.5 Испытание, наладка и сдача в эксплуатацию систем

4 Мероприятия по охране труда и технике безопасности при монтаже и эксплуатации систем микроклимата воздуха

4.1 Безопасность труда при выполнении заготовительных работ

4.2 Безопасность труда при выполнении монтажно-сборочных работ

4.3 Безопасность труда при монтаже и испытании систем

- графическая часть проекта – состоит из листов (формат А1):

Лист 1 – План этажа (масштаб 1:100), разрез здания (масштаб 1:50), аксонометрическая схема вытяжной вентиляции, замерный эскиз системы отопления

Лист 2 – Строительно-генеральный план (масштаб 1:500), график движения рабочей силы,  развертка детали воздуховода.

# Требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта

Пояснительная записка курсового проекта должна состоять из следующих структурных элементов:

а) титульный лист;

б) задание на курсовой проект;

в) содержание;

г) введение. Во введении курсового проекта характеризуется современное состояние вопроса или проблемы, решаемые в работе, излагаются исходные данные для разработки темы работы, определяется предмет и объект исследования, формируются цель и задачи, обоснование необходимости выполнения данного вида самостоятельной работы студента, отмечается новизна, актуальность и значимость работы;

д) основная часть курсового проекта, которая состоит из следующих элементов:

1) теоретическая часть,  в которой в зависимости от характера и содержания темы курсового проекта рассматриваются и анализируются вопросы (по индивидуальному заданию);

2) практическая (расчетная) часть, в которой представлен расчет сети круглых воздуховодов, а также расчет воздухонагревателя кондиционера.

е) заключение курсового проекта должно содержать краткие выводы о результатах выполненной работы, оценку технико-экономической эффективности, предложения и рекомендации по использованию результатов данной работы, научной ценности результатов труда;

ж) список используемых источников. В него вносятся используемые при написании курсового проекта в алфавитном порядке нормативно-справочные источники (ГОСТы, СНиПы), учебные пособия, учебники, специализированные журналы и адреса Интернет-ресурсов;

з) приложения. В приложения включаются материалы, уточняющие, дополняющие текст курсового проекта, которые по каким- либо причинам не могут быть включены в основную часть курсовой работы: таблицы, схемы, графики, иллюстрированный материал; описание оборудования, аппаратуры и приборов, применяемых при прохождении практики; инструкции, технологические процессы; текст вспомогательного характера;

и) лист замечаний заполняется нормоконтролером, после проведения проверки оформления всех структурных элементов курсового проекта требованиям технической документации;

к) рецензия преподавателя дается преподавателем-руководителем курсового проекта.

# Методика построения разверток деталей вентиляционной сети

Стальные воздуховоды прямоугольного сечения. Прямоугольные воздуховоды проектируют и изготовляют в соответствии с действующими нормами. В исключительных случаях, когда необходимо отступить от норм по конструктивным и архитектурным требованиям, допустимо, чтобы сечения воздуховода не соответствовало нормам, но и эти воздуховоды должны иметь размер сторон, кратный 100 мм. Соотношение размеров сторон должно быть, как правило, 1:2, но не больше чем 1:5.

Размер сторон А и В* прямоугольных воздуховодов приточно-вытяжных вентиляционных систем общего назначения следует принимать по таблице 1.(*Большую сторону воздуховода прямоугольного сечения обозначают буквой А, меньшую-буквой В).

Таблица 1 – Типоразмеры воздуховодов прямоугольного сечения в соответствии со СНиП 2.04.05-86

Прямоугольный отвод изготовляют из четырех деталей: двух боковых стенок, шейки и затылка.

При вычерчивании боковых стенок на плотной бумаге, картоне или непосредственно на стальном листе:

1) вначале проводят две взаимно перпендикулярные оси (рис. 1., а).

2) из точки пересечения О радиусам шейки Rш = 0,5 В проводят дугу до пересечения с осями в точках а и б.

3) радиусом равным Rзат=1,5В проводят вторую дугу до пересечения с осями в и г.

4) из точек г и б проводят прямые, параллельные горизонтальной оси, длиной 
до 50 мм и соединяют их концы вертикальной прямой.

5) из точек в и а также чертят прямые, параллельные оси, длиной 50 мм и соединяют их горизонтальной прямой.

Вычерченная фигура представляет собой боковую стенку отвода. К кривым боковой поверхности прибавляют припуски на фальцы, а к прямым – припуск на отбортовку на фланец.

Развертку затылка (рис. 1., б) строят следующим образом:

1) вычерчивают прямоугольник, одна сторона которого равна А, т.е. одной из сторон отвода, а другая равна 2 π Rзат / 4 + 10 мм, или 1,57 Rзат + 10 мм.

2) к сторонам размером А делают припуск на отгиб для фланца, а к двум другим сторонам – припуск на фальцевое соединение с боковыми стенками отвода.

Развёртку шейки (рис. 1., в) строят так же:

1) одну сторону прямоугольника принимают равной А,

2) а другую сторону прямоугольника принимают равной 2 π Rш / 4 + 10 мм, или 1,57 Rш + 10 мм.

3) припуски делают такие же, как на развёртку затылка.

Боковые стенки с затылком и шейкой соединяют угловыми фальцами, которые заваливают на боковые стенки (рис. 1., г) Отводы могут быть собраны на угловом защелочном шве.

|  | г) |
| --- | --- |

а – боковых стенок,

б – затылка, в – шейки,

г – соединение деталей при ручной заготовке

Рисунок 1 – Построение деталей развертки прямоугольного отвода

# Методика расчета воздуховодов систем вентиляции

В системах вентиляции применяются воздуховоды из тонколистовой стали, асбестоцемента, шлакобетонных плит, пластических масс и бумаги в зависимости от назначения помещения и наличия в перемещаемом воздухе различных примесей. Воздуховоды применят, как правило, круглого сечения, однако при соответствующем обосновании применяют и прямоугольные воздуховоды.

Для определения давления вентилятора, обеспечивающего расчетный расход воздуха по всем участкам вентиляционной сети, и размеров поперечного сечения воздуховодов производят аэродинамический расчет сети.

Аэродинамический расчет вентиляционной системы состоит из расчета участков основного магистрального направления и увязки всех остальных участков (ответвлений) системы. Расчет систем механической вентиляции заканчивается подбором вентиляционного  агрегата по известному общему объемному расходу воздуха и найденному значению потерь давления в основном магистральном направлении. Для систем вытяжной вентиляции с естественным побуждением расчет заканчивается соблюдением следующего условия:

Rlβш+z=0,9−0,95Δpe						(1)

где 	Δpe- естественное располагаемое давление, Па, определяемое по формуле:

Δpe=hgρн−ρв								(2)

где 	h – высота воздушного столба от центра вытяжного отверстия до устья вытяжной шахты, м;

ρн, ρв – плотность воздуха соответственно наружного при температуре tн=5°С и внутреннего при нормируемой температуре для холодного периода года.

Задача: Рассчитать воздуховоды системы вытяжной вентиляции с естественным побуждением, аксонометрическая схема которой дана на рисунке 2 и сбалансировать аэродинамическое сопротивление системы с располагаемым естественным давлением.

Рисунок 2 – Аксонометрическая схема вытяжной вентиляции с естественным побуждением

Исходные данные: вертикальные каналы проложены в кирпичных стенах, сборные каналы выполнены из двойных шлакогипсовых плит, вытяжная шахта изнутри оштукатурена по сетке. Расходы удаляемого воздуха и длины участков даны в таблице 1.

Порядок расчета:

1. Выбираем расчетное магистральное направление. Для естественной вытяжной системы вентиляции за магистральное направление принимают наиболее протяженную магистраль с минимальным естественным давлением.

2. Аксонометрическую схему разбиваем на участки. Участком считают отрезок воздуховода постоянного сечения с неизменным по его длине расходом воздуха. Нумерацию участков начинают с периферийных участков расчетной магистрали. Участки сети, не вошедшие в магистраль (ответвления), нумеруют после расчетной магистрали. На схеме в кружке у выносной черты проставляют номер участка, над чертой указывают расход перемещаемого на участке воздуха, м3/ч, а под чертой – длину участка, м.

3. Определяем располагаемое естественное давление Δpe, Па, для выбранного магистрального направления по формуле (2).

4. При заданных объемах перемещаемого по участкам воздуха принимаем скорость его движения: в жалюзийных вытяжных решетках как 0,5-1 м/с; в воздуховодах верхнего этажа – 0,5-0,8 м/c; в воздуховодах нижнего этажа и сборных каналах – 0,8-1 м/c; в вытяжной шахте – 1-1,5 м/c.

5. По известному объему воздуха и принятой скорости определяем предварительно площадь жалюзийной решетки по формуле:

F=L(3600v)									(3)

где	L – расчетный расход удаляемого через решетку воздуха, м/c;

v – рекомендуемая скорость движения воздуха, м/c.

6. По таблице 2 принимаем стандартную жалюзийную решетку, имеющую площадь живого сечения, близкую к полученной по формуле (3).

7. Определяем фактическую скорость движения воздуха vф, м/c, с учетом размеров выбранной стандартной жалюзийной решетки по формуле:

vф=L(3600Fф)								(4)

8. Определяем площадь сечения воздуховодов на участках сети по объему перемещаемого воздуха и принятой скорости его движения по формуле (3).

9. По таблицам 3 и 4 принимаем размеры и площадь сечения Fк, м2, воздуховода, имеющего площадь сечения, близкую к полученной по формуле (3); уточняем скорость движения воздуха в воздуховоде по формуле:

vф=L(3600Fк)								(5)

10. Определяем эквивалентный диаметр воздуховода dэ, мм, на участках сети по формуле:

dэ=2aв(a+в)									(6)

где a и в – размеры сторон воздуховода, мм.

11. По фактической скорости и эквивалентному диаметру находим удельные потери давления на трении R, Па/м, и потери давления на трения по участкам магистрали с учетом поправочного коэффициента шероховатости стенок воздуховода Rlβш, Па.

12. Определяем сумму коэффициентов местных сопротивления на каждом участке расчетной магистрали. На границе двух участков, разделенным тройником, коэффициент местного сопротивления следует относить к участку с меньшим расходом воздуха; если участки разделены переходом, то коэффициент местного сопротивления относят к участку с наибольшей скоростью.

13. Находим динамическое давление Рg, Па по формуле

Рg=v2ρ2									(7)

14. Определяем потери давления в местных сопротивлениям, z, Па

15. Находим общие потери давления в расчетной магистрали от вытяжной жалюзийной решетки верхнего этажа до выхода воздуха из шахты (Rlβш+z), Па.

16. Сравниваем полученные потери (Rlβш+z) с располагаемым естественным давлением Δре, при этом должно соблюдаться условие (Rlβш+z)=0,95Δpe. Если условие не выполняется – необходимо изменить на некоторых участках (лучше сборных) их сечение.

17. Производим увязку потерь давления в ответвлениях с потерями давления в расчетной магистрали. При этом потери давления в ответвлениях должны быть равны потерям давления от места присоединения данного ответвления до конца расчетной магистрали, т.е. (Rlβш+z)отв=(Rlβш+z)маг.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета системы естественной вентиляции к задаче

Таблица 2 – Размеры стандартных жалюзийных вентиляционных решеток

Таблица 3 – Размеры и сечение каналов из кирпича

Таблица 4 – Площадь поперечного сечения каналов, м2, из шлакогипсовых или шлакобетонных плит

Рисунок – Номограмма для определения потерь на терние в круглых воздуховодах (k=0,1 мм) при механическом побуждении

# Список использованных источников

Основные источники:

1 Каневский М.А. Станки и механизмы для производства санитарно-технических и вентиляционных работ: учебное пособие / М.А. Каневский, Б.С. Чернов, М.Р. Купер – М.: Высшая школа, 2000. – 263 с.

2 Фокин С.В.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.- 368 с.

3 Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 336 с.

Дополнительные источники:

1 Хоткевич С.Г. Станки и механизмы для производства санитарно-технических и вентиляционных работ: учебное пособие / С.Г.Хоткевич, М.А. Каневский – М: Высшая школа, 2000. – 344 с.

2 Егиазаров А.Г.Изготовление и монтаж систем промышленной вентиляции: учебник / А.Г. Егиазаров – М.: Высшая школа, 2000. – 336 с.

3Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 304 с.

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» являющегося частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270839 (базовая подготовка).

Целью курсового проекта по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является производство и реализация организации работ по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилого дома.

Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 имеет следующее содержание:

- введение;

- общие положения;

- структура и содержание курсового проекта;

- требования к содержанию структурных элементов пояснительной записки курсового проекта;

- методика построения разверток деталей вентиляционной сети;

- методика расчета воздуховодов систем вентиляции;

- пример расчета;

- список использованных источников.

Автор методического пособия по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - преподаватель спец.дисциплин ЖКК Московцева Вера Михайловна.

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |