МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Научно-методический отдел

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Раздел: «Проектирование и расчет очистных сооружений»

для специальности

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Новороссийск

2015

Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Раздел: «Проектирование и расчет очистных сооружений»

Составлено в соответствии с

требованиями государственного

образовательного стандарта

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

УТВЕРЖДЕНО                                              СОГЛАСОВАНО

Научно-методическим                                Председатель ЦМК спецдисциплин

советом колледжа                                       жилищно-коммунального комплекса

Протокол №___					Протокол № ___

от «___»______20__г.                                 от «__» ______ 20__ г.

Составитель:   О.В. Глуменко – преподаватель НКСЭ

Рецензент:       А.О. Емельянова     – преподаватель НКСЭ

Содержание

Пояснительная записка …………………………………………………………………………3

Введение …………………………………………………………………………………………4

#### 1 Последовательность выполнения раздела

#### «Проектирование и расчет очистных сооружений» …………………………………………..5

### 2 Исходные данные для проектирования водоочистной станции …………………………..6

3 Выбор технологической схемы очистки воды и

состава очистных сооружений………………………………………………………………….7

#### 4 Компоновка генерального плана очистной станции ………………………………………..8

#### 5 Проектирование высотной схемы расположения

#### сооружений очистной станции…………………………………………………………………9

6 Расчет очистных сооружений водопровода………………………………………………...10

7 Расчет реагентного хозяйства………………………………………………………………..11

7.1 Расчет дозы реагентов ……………………………………………………………………..11

7.2 Расчет баков для приготовления коагулянта……………………………………………..11

7.3 Расчет воздуходувок и воздухопроводов ………………………………………………...12

7.4 Расчет склада для хранения коагулянта ………………………………………………….12

8 Расчет вертикального смесителя ……………………………………………………………13

9 Расчет контактных осветлителей …………………………………………………………...15

9.1 Расчет входной камеры ……………………………………………………………………15

9.2 Определение площади контактного осветлителя ………………………………………..15

9.3 Расчет трубчатой распределительной системы ………………………………………….16

9.4 Расчет сборного канала ……………………………………………………………………18

9.5 Определение потерь напора при промывке

контактных осветлителей ……………………………………………………………………..18

10 Расчет осветлителей со слоем взвешенного осадка ……………………………………...20

11 Расчет горизонтальных отстойников ……………………………………………………...24

11.1 Расчет трубопровода для сбора осветленной воды …………………………………….26

11.2 Расчет трубопровода для удаления осадка ……………………………………………..26

12 Расчет камеры хлопьеобразования со слоем

взвешенного осадка ……………………............................................................................28

13 Расчет скорых однослойных фильтров ……………………………………………………30

13.1 Определение потерь напора при промывке фильтра …………………………………..33

14 Расчет хлораторной ………………………………………………………………………...35

15 Расчет резервуаров чистой воды …………………………………………………………..36

Список рекомендуемой литературы ………………………………………………………….37

Пояснительная записка

Настоящее методическое пособие предназначено для реализации государственных требований в части выполнения курсового и дипломного проекта по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения для студентов 3 и 4 курса специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Курсовой проект состоит из двух частей:

##### Расчетно-пояснительная записка

В расчетно-пояснительной записке должно быть дано полное описание запроектированной станции улучшения качества воды; приведено обоснование выбора технологической схемы очистки воды и состава сооружений; даны технологические и гидравлические расчеты всех сооружений и трубопроводов станции; обоснование компоновки генплана станции и высотной схемы сооружений.

Пояснительная записка должна включать в себя:

- описание станции;

- технологические расчеты;

- строительные конструкции сооружений.

##### Графическая часть:

Объем графической части 1 лист формата А1. На чертеже должны быть даны:

Генплан очистной станции в масштабе 1:500-1:1000 с показанием расположения всех основных и вспомогательных сооружений, внутриплощадочных трубопроводов, дорог, озеленения и границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Высотная схема расположения очистных сооружений с показанием отметок уровней воды, длину сооружений и поверхности земли.

Курсовой и дипломный проект допускается к защите после прохождения нормоконтроля и проверки расчетной и графической части. Защита оценивается по пятибалльной системе. Работу студентов преподаватель оценивает по следующим критериям:

1 – работа на уроке;

2 – отношение к работе;

3 – умение использовать нормативную литературу;

4 – умение связать полученные знания по другим дисциплинам с изучаемой дисциплиной;

5 – выполнение домашнего задания, которые может даваться в следующем виде:

а) вычерчивание схем и чертежей;

б) оформление работы;

в) расчет необходимых таблиц и формул.

По окончании выполнения курсового и дипломного проекта, студент должен:

уметь:

- работать с нормативной и справочной литературой;

- определять расчетные расходы воды для различных целей;

- производить гидравлический расчет сети;

- определять напоры в сети водопровода;

- выбирать состав сооружения по очистке воды;

- рассчитывать отдельные элементы очистных сооружений;

- обосновывать свои решения.

Знать:

- порядок расчета расходов воды;

- последовательность выполнения гидравлического расчета сети;

- порядок построения ступенчатого и интегрального графика;

- назначение пьезометрического графика;

- основные расчетные зависимости при расчете очистных сооружений;

- порядок проектирования сетей и сооружений водопровода.

Введение

При разработке раздела «Очистные сооружения» курсового проектирования по водоснабжению особое внимание следует уделять вопросам внедрения прогрессивной технологии и экономическому обоснованию выбранных технологических схем и сооружений, как в отношении капитальных вложений, так и последующей их эксплуатации.

Целью выполнения курсового и дипломного проекта является закрепление теоретических знаний при проектировании системы водоснабжения населенного пункта.

Задачи курсового и дипломного проектирования:

- расчет расходов воды на различные нужды;

- гидравлический расчет сети и водоводов на максимальное водопотребление и на случай пожара;

- определение свободных и пьезометрических напоров в сети;

- выбор состава очистных сооружений по очистке воды;

- расчет основных параметров сооружений очистки воды;

- проектирование сети водоснабжения на генплане населенного пункта;

- проектирование площадки очистных сооружений с нанесением основных и вспомогательных сооружений;

- составление высотной схемы спроектированной станции водоподготовки.

#### 1 Последовательность выполнения раздела «Проектирование и расчет очистных сооружений»

Проектирование очистных сооружений рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- Выбор технологической схемы очистки воды и очистных сооружений;

- Определение расчетной производительности очистной станции;

- Технологические расчеты;

- Выбор строительной конструкции отдельных сооружений;

- Проектирование необходимых вспомогательных сооружений на площадке очистной станции и их размеров;

- Компоновка генерального плана очистной станции;

- Гидравлический расчет технологических трубопроводов;

- Проектирование высотной схемы сооружений станции.

### 2 Исходные данные для проектирования водоочистной станции

Исходными данными для расчета водоочистной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения являются:

- Географическое месторасположение водоочистной станции;

- Максимальный суточный расход населенного пункта;

- Физико-химическая и санитарная характеристика качества воды в источнике водоснабжения;

- План в горизонталях площадки очистной станции;

- Инженерно-геологические условия на площадке очистной станции;

- Условия энергоснабжения водоочистной станции.

3 Выбор технологической схемы очистки воды и состава очистных сооружений

Водоочистная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения производит подготовку воды, поданной из источника водоснабжения, для придания ей качеств, соответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды»

Одним из наиболее серьезных вопросов проектирования очистных сооружений является выбор технологической схемы и состава сооружений. От правильного решения этого вопроса зависит стоимость очистки воды.

СниП 2.04.02-84* дает следующие указания: «Метод обработки воды, состав и расчетные параметры очистных сооружений, и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий, а также на основании данных технологических исследований и эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях».

При отсутствии данных технологических изысканий и данных эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях, СниП рекомендует принимать состав сооружений станции очистки воды для хозяйственно-питьевых целей в зависимости от содержания взвешенных веществ, цветности воды, производительности станции. СниП 2.04.02-84 таблица 15.

Если качество исходной воды позволяет применить два или несколько вариантов технологической схемы и состава сооружений, выбор оптимального варианта должен производиться на основе технологического сравнения.

#### 4 Компоновка генерального плана очистной станции

Компоновкой генплана очистной станции решаются вопросы расположения на площадке основных и вспомогательных сооружений.

К основным сооружениям относятся: реагентоное хозяйство, сооружения для очистки воды, технологические трубопроводы, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема с электроподстанцией.

К вспомогательным сооружениям относятся: лаборатория, сооружения для повторного использования промывной воды скорых фильтров, песковое хозяйство, склады разного назначения, мастерские, гаражи, служебные помещения, проходная, дороги, сети хозяйственно-питьевого водопровода и хозяйственно-фекального, канализации, ограждение, благоустройство и озеленение станции.

При проектировании генерального плана площадки очистной станции необходимо учитывать следующие основные требования:

- Возможное уменьшение площадки территории очистной станции. Чем меньше площадь очистной станции, тем ниже её стоимость, так как сокращается протяженность технологических трубопроводов, дорого, ограждения и площадь, которую надо благоустроить. Уменьшение площади территории станции достигается компактным расположение сооружений и блокировкой отдельных зданий.

- Обеспечение простой и удобной в эксплуатации схемы движения воды через сооружения станции с наиболее короткими внутристанционными коммуникациями.

- Наиболее лучшее использование рельефа площадки с целью получения минимального заглубления сооружений и рационального баланса земляных работ.

- Создание возможности строительства очистной станции по очереди и беспрепятственного расширения любой части очистных сооружений.

В последние годы все шире применяют сблокированную компоновку, когда основные очистные сооружения станции проектируются в одном блоке.

Обычно в этот блок включаются и служебные помещения станции, лаборатория, бытовые помещения, котельная, механическая мастерская и др.

Как показывает практика проектирования, блокировка очистных сооружений позволяет значительно сократить количество отдельно стоящих объектов. Примерно в два раза сокращается площадь застройки, уменьшаются объемы работ по благоустройству, внутриплощадочным коммуникациям. Объемы зданий сокращаются примерно на 15%, а стоимость строительства на 10%. Блокировка очистных сооружений создает также более экономичные условия эксплуатации. Для крупных станций применяют вариант компоновки с частичной блокировкой сооружений.

Большое внимание при проектировании генплана должно быть уделено вопросам благоустройства территории площадки станции. Территория очистной водопроводной станции является зоной строго режима и должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2,5 м.

Расстояние от основных сооружений станции до забора должно быть не менее 50 м.

Территория станции должна быть максимально озеленена. На территории должны быть предусмотрены мощенные, либо асфальтированные подъездные пути и пешеходные дорожки к каждому зданию. Ширина подъездных путей должна приниматься минимальной из расчета одностороннего движения транспорта. Должен быть предусмотрен отвод поверхностных вод с территории станции, а также хозяйственно-фекальная канализация.

#### 5 Проектирование высотной схемы расположения сооружений очистной станции

К проектированию высотной схемы расположения сооружений очистной станции приступают после компоновки генплана и гидравлического расчета всех технологических коммуникаций.

Высотную схему необходимо проектировать с учетом рельефа площадки очистной станции, используя максимально естественный уклон местности для уменьшения объема земельных работ. Высотное расположение отдельным очистных сооружений должно обеспечивать самотечный переход воды из одного сооружения в другое как при нормальном, так и при форсированном режиме работы.

Высотная схема составляется на основе определенных расчетов и потерь напора в отдельных сооружениях и в технологических трубопроводах.

Проектирование высотной схемы начинают с конечного сооружения очистной станции – резервуар чистой воды.

Отметка наивысшего уровня воды в резервуаре должна быть на 0,5 м выше отметки земли в месте расположения сооружения.

Высотная схема дает отметки уровней воды в отдельных сооружениях, то есть строится продольный профиль по зеркалу воды.

Разность уровней воды в двух смежных сооружениях определяется как сумма потерь напора в сооружении и в трубопроводе по ходу движения воды.

По запроектированным отметкам уровня воды в том или ином сооружении и определенным на основе технологических расчетов размерам сооружений определяются отметки дна каждого сооружения.

На высотной схеме у каждого сооружения должны быть нанесены отметки: 10А10едствующие и планировочные. Отметки днищ основных сооружений очистной станции (10Амеры хлопьеобраования, контактные осветлители, РЧВ) должны выбираться таким образом, чтобы они располагались на материковых породах и при этом объем земляных работ должен быть минимальным.

При составлении высотной схемы должна быть проверена возможность самотечного отвода воды и осадка от всех сооружений.

6 Расчет очистных сооружений водопровода

Выбор технологической схемы и состава сооружений очистной станции.

Выбор сооружений для осветления и обесцвечивания воды рекомендуется производить согласно СниП 2.04.02-84 таблица 15 исходя из показателей качества воды и производительности станции.

Производительность станции надлежит определять с учетом расхода воды на собственные нужды и на пожаротушение.

Расходы на собственные нужды очистной станции QОС, м3/сут следует определять по формуле

QОС=α⋅Qтах.сут+Qдоп   						(1)

где α – коэффициент для учета расхода воды на собственные нужды очистной станции, принимаем равным 1,1;

Qmax.сут – расход воды для суток максимального водопотребления;

Qдоп – расход воды на пожаротушение, м3/сут, определяется по формуле

Qдоп=3,6⋅tпож⋅Qпож 						(2)

где tпож – расчетная продолжительность пожара. Согласно СниП 2.04.02-84 принимается 3 часа

Qпож – суммарный расчетный пожарный расход для населенного пункта и промпредприятий. Осуществляется по гидравлическому расчету на случай пожара.

Например: согласно расходу очистной станции, мутности и цветности исходной воды, по СниП 2.04.02-84 таблица 15, принята реагентная одноступенчатая схема очистки воды с контактными осветлителями. Контактные осветлители применяются при содержании взвешенных веществ до 120 мг/л, цветности воды 1200 и при любой производительности.

3

5

6

1

2

4

1 – источник водоснабжения

2 – водозабор, совмещенный с насосной станцией первого подъема

3 – реагентное хозяйство

4 – смеситель

5 – контактные осветлители

6 – резервуар чистой воды

Рисунок 1 – Технологическая схема сооружений очистки воды с контактными осветлителями

7 Расчет реагентного хозяйства

7.1 Расчет дозы реагентов

Для осветления воды коагулянтом Al2(SO4)3 принимается доза по СниП 2.04.02-84 таблица 16 в зависимости от мутности исходной воды.

Для обесцвечивания воды доза коагулянта Дк, мг/л определяется по формуле

ДК=4Ц								(3)

где Ц – цветность исходной воды, град.

Расчетной дозой является максимальная из вышеопределенных.

Доза извести для подщелачивания воды Дщ, мг/л определяется по формуле (СниП 2.04.02-84 п.6.19)

ДЩ=КЩДКlК−Щ0+1 					(4)

где Дк – максимальная в период подщелачивания доза безводного коагулянта, мг/л;

ек – эквивалентная масса коагулянта (безводного), принимаемая для Al2(SO4)3 – 57, FeCl3 – 54; Fe2(SO4)3 – 67;

Кщ – коэффициент, равный для извести (по СаО) – 28, для соды (по Na2CO3) – 53;

Що – минимальная щелочность воды, мг-экв/л.

При отрицательном значении дозы щелочности подщелачивания не требуется.

Суточный расход товарного сернокислого алюминия Qк, т/сут определяется по формуле

QК=QОС⋅ДК10000⋅РС 							(5)

где Qос – производительность очистной станции, м3/сут;

Дк – доза коагулянта, мг/л;

Рс – содержание безводного продукта в коагулянте 33,5%.

7.2 Расчет баков для приготовления коагулянта

Реагенты подаются в воды, как правило, в виде растворов и суспензий. Приготовление раствора коагулянта зависит от выбранного метода его хранения. Существует сухое и мокрое хранение коагулянта.

Принято сухое хранение коагулянта.

При сухом хранении приготовление раствора осуществляется в растворных баках, а для разбавления раствора до концентрации 12%, при которой коагулянт подается в воду, используются расходные баки.

Приготовление раствора коагулянта осуществляется в растворно-расходных баках с перемешиванием сжатым воздухом.

Емкость растворного отделения бака Wр, м3 определяется по формуле

WР=QОС⋅п⋅ДК10000⋅с⋅γ							(6)

где Qос – производительность станции, м3/сут;

n – время, на которое надлежит заготавливать коагулянт, 12 часов (СниП 2.04.02-84 п. 6.22);

Дк – расчетная доза коагулянта, г/м3;

с – содержание безводного сернокислого алюминия в техническом продукте, принято 33,5%;

γ – объемный вес коагулянта, приближенно равный 1 т/м3;

Емкость расходного отделения бака Wрасх, м3 определяется по формуле

Wрасх=WР⋅св							(7)

где: в – концентрация рабочего раствора коагулянта, принята равной 10%, СниП пункт 6.21

Общая емкость баков WБ, м3 определяется по формуле

WБ=WР+Wрасх							(8)

Количество баков должно быть не менее двух и один резервный.

Емкость каждого бака составит WБ:кол-во баков.

Соответственно емкости каждого бака принимаются размеры бака, если высота слоя 1,2 м

7.3 Расчет воздуходувок и воздухопроводов

Расход растворных баков (одновременно работают 2 бака) при их площади 2(вl)= м2

qвозд1=(2(b·l)9=л/с=м3/мин

Расход расходного бака при его площади 2(вl)= м2

qвозд2=(2(b·l)5=л/с=м3/мин

Таким образом общий потребный расход воздуха составит qвозд1+qвозд2= м3/мин

Устанавливается 2 воздуходувки типа ВК-12 (1 рабочая и 1 резервная), производительностью (м3/мин). Скорость движения воздуха V, м/с в трубопроводе диаметром 80 мм или 0,08м., при давлении 1,8 кгс/м3, определяется по формуле

V=WБ60(р+1)⋅0,785d2 							(9)

Удельный вес сухого воздуха =2,583 при давлении р=1,8 кг/см3 и температуре 00

7.4 Расчет склада для хранения коагулянта

Площадь склада рассчитывается на тридцати суточное хранение реагентов согласно СниП 2.04.02-84 пункт 6.202. Сухое хранение реагентов надлежит предусматривать в закрытых складах.

Площадь склада для коагулянта Fскл, м2 определяется по формуле

Fскл=QОС⋅ДК⋅Т⋅α10000⋅РС⋅G⋅hК						(10)

где  Qос – производительность станции, м3/сут;

Дк – расчетная доза коагулянта по максимальной потребности, г/м3;

Т – продолжительность хранения коагулянта на складе, 30 суток;

α – коэффициент, для учета дополнительной площади проходов на складе, равный 1,15;

Рс – содержание безводного продукта в коагулянте, 33,5%;

G – объемный вес коагулянта при загрузке склада навалом, 1,1 т/м3 ;

hк – допустимая высота слоя коагулянта на складе, принимается 2 метра (СниП 2.04.02-84* п. 6.204).

8 Расчет вертикального смесителя

Смесители должны за время, не более 2 минут, обеспечить полное смешение вводимого реагента с обрабатываемой водой. Они также должны обеспечивать возможность последовательного введения всех требуемых реагентов с соблюдением времени разрыва между ними.

Смесители приняты квадратные в плане, с пирамидальной нижней частью с углом между наклонными стенками 30-450, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до 1,5 м, при скорости входа воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды под водосбросным устройством от 30 до 40 мм/с, скорости движения воды в конце водосбросного лотка 0,6 м/с.

Расчет смесителя сводится к определению его линейных размеров.

Площадь горизонтального сечения в верхней части смесителя FВ, м2 определяется по формуле

FВ=Qос.часVВ								(11)

где  Qос.час – часовой расход станции на 1 смеситель, м3/час;

VВ – скорость движения воды в верхней части, м/час, принята 35 мм/с=126м/час;

Для квадратного в плане смесителя ширина в верхней части Вв, м определяется по формуле

ВВ=FВ								(12)

Диаметр трубопровода Д, м, подающего воду в смеситель, определяется исходя из скорости движения воды V=1,2-1,5 м/с, по формуле

Д=4Qπ⋅V 								(13)

Трубы для обвязки сооружений на очистной станции приняты стальные.

Ширина смесителя по низу, ВН принимается на 50 мм больше, при этом площадь нижнего сечения составит FН=ВН2  (м2)

Угол конусности принят 400. Высота нижней пирамидальной части смесителя hН, м определяется по формуле

hН=12ВВ−ВН⋅ctgα2						(14)

Объем пирамидальной нижней части смесителя WН, м3 определяется по формуле

WН=13hНFВ+FН+FВ⋅FН 				(15)

Полный объем смесителя W, м3 определяется по формуле

W=Qос.час⋅tп⋅60							(16)

где  Qос.час – часовой расход станции, м3/час;

t – время пребывания воды в смесители – 15 мин;

n – количество смесителей.

Объем верхней части смесителя WВ, м3 определяется по формуле

WВ=W−WН 							(17)

Высота верхней части смесителя hВ, м определяется по формуле

hВ=WВFВ 								(18)

Полная высота смесителя Н, м определяется по формуле

Н=hв+hн 								(19)

Для сбора воды принимаются лотки с затопленными щелями. Принимается 2 лотка. Расход одного лотка, qл, составит половину расхода одного смесителя (м3/с).

Сечение лотка, ω, определяется из условия скорости движения воды в нем – 0,6 м/с (СниП 2.04.02-84 пункт 6.45)

Принимаем ширину лотка Вл=0,3 м, тогда высота слоя воды в нем будет: ω/Вл  (м)

Площадь всех затопленных щелей Σωщ, м2 определяется по скорости входа воды в них 1 м/с по формуле

Σωщ=qл:1 								(20)

Размер щели принят 200х50 мм, площадь одной щели равна     0,2·0,05=0,01 м2

Количество щелей составит      Σωщ:0,1

Внутренний периметр лотка РЛ, определяется по формуле

РЛ=4ВВ−2ВЛ+Вст						(21)

где  Вст – толщина стенки лотка, принято – 0,06м

Шаг щелей в осях составит     Рл:7 (мм)

Ширина бокового кармана принята конструктивно 1250 мм.

Уклон дна лотка принимается i=0,02

На выходе из желоба (в лотке смесителя) установлена сороудерживающая сетка с ячейками 4х4 мм. Смеситель оборудован переливной трубой диаметром 200 мм.

9 Расчет контактных осветлителей

При использовании контактных осветлителей очистка воды протекает по одноступенчатой схеме. Для задержания водорослей и крупной взвеси перед контактным осветлителем устанавливается входная камера. Объем входной камеры определяется из условия пребывания воды в ней не менее 5 минут. Камера должна быть секционирована не менее чем на 2 отделения, в каждом из которых предусматриваются переливные и спускные трубы. В камере устанавливаются барабанные сетки. При большом содержании в воде планктона (более 1000 шт/мл) устанавливаются микрофильтры.

Расчет контактного осветлителя производится согласно рекомендаций СниП 2.04.02-84 п. 6.126 – 6.136.

9.1 Расчет входной камеры

По расчетной производительности очистных сооружений определяется объем входной камеры Wвх.к, м3 по формуле

Wвх.к=Qос⋅t24⋅60 							(22)

где t – время пребывания воды в камере, принято 5 минут, СниП 2.04.02-84 п. 6.127. Это время

необходимо для обеспечения разрыва по времени между вводом хлора и коагулянта.   Первичное хлорирование осуществляется в контактных камерах.

Принимаем 2 входные камеры глубиной h=3м и площадью каждой Fвх.к, м2 определенной по формуле

Fвх.к=Wвх.кh 							(23)

Размеры камеры в плане определяется в зависимости от площади. Например при площади 25 м2, размер составит 5х5 м.

В каждой камере устанавливаются барабанные сетки. Входная камера оборудуется устройствами для промывки сеток и переливной трубой. Нижняя часть камеры имеет наклонные стенки под углом 500 к горизонту. Высота нижней части камеры hн, м 18А18еделяяется по формуле

hкам=В2ctg900−500 						(24)

Полная высота камеры Н, м определяется по формуле

Н=h+hкам 								(25)

9.2 Определение площади контактного осветлителя

Общая площадь контактного осветлителя FКО, м2 определяется по формуле

FКО=QОСТст⋅VН−ппрqпр+tпр⋅VН+tсб⋅VH60 			(26)

где 	Тcm – продолжительность работы станции в течении суток – 24 час;

VН – расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, принимается по СниП 2.04.02-84 п. 6.130;

nnр – число промывок контактного осветлителя в сутки при нормальном режиме эксплуатации, принимается по СниП 2.04.02-84 п.6.97;

qпр – удельный расход на одну промывку контактного осветлителя, м3/м2, следует рассчитать с учетом СниП 2.04.02-84 п. 6.133. Интенсивность промывки контактного осветлителя – 7 минут;

tпр – время простоя контактного осветлителя в связи с промывкой, принимается для контактных осветлителей, промываемых водой – 0,33 ч (СниП 2.04.02-84 п. 6.98);

tсб – продолжительность сброса первого фильтрата, мин, принимается по СниП п. 6.133, табл. 26.

Количество контактных осветлителей NКО, шт на станции определяется по формуле

NК.О.=0,5FКО							(27)

Площадь одного контактного осветлителя fКО, м2 определяется по формуле

fКО=FКОNКО 							(28)

Длина принята 6 м. Ширина b=fко:6 м

Принимаем контактный осветлитель с боковым сборным каналом. Число контактных осветлителей учитывается в зависимости от размеров типовых ячеек.

Проверим скорость фильтрования при форсированном режиме Vф.р., м/ч по формуле

Vф.р.=Vр.н.NN−N1  						(29)

где 	Vр.н. – скорость фильтрования при нормальном режиме, по СниП 2.04.02-84 п.6.130;

N – число контактных осветлителей на станции, шт;

N1 – число контактных осветлителей, находящихся в ремонте, принято по СниП  2.04.02-84, п. 6.95 – 1 шт.

Скорость при форсированном режиме должна не превышать допустимую скорость движения воды (6,0 м/ч) согласно требований СниП 2.04.02-84 п. 6.130

9.3 Расчет трубчатой распределительной системы

Расход промывной воды на один контактный осветлитель q, м3/с определяется по формуле

q=fко⋅w 							(30)

где 	fко – площадь контактного осветлителя, м2;

w – интенсивность промывки, принимается по СниП 2.04.02-84, табл. 26.

Скорость движения воды при промывке следует принимать в начале коллектора 0,8-1,2 м/с, в начале ответвлений 1,6-2 м/с. По расходу промывной воды и рекомендуемым скоростям промывки принимается диаметр коллектора и скорость движения воды.

Контактные осветлители при промывке надлежит предусматривать без поддерживающих слоев. СниП 2.04.02-84 п. 6.129

| Крупность зерен песка, мм | Высота слоев, м |  |
| --- | --- | --- |
| 5-2 | 0,5 | 2,5 |
| 2-1,2 | 1,2 |  |
| 1,2-0,7 | 0,8 |  |

Эквивалентный диаметр зерен песка 1-1,3 мм.

Площадь дна контактных осветлителей, приходящаяся на каждое осветление распределительной системы при расстояниях между ними m=0,3 м и наружном диаметре коллектора dн определяется по формуле

fотв=6−dн2⋅0,3   							(31)

Расход промывной воды, поступающей через одно отверстие qотв, л/с определяется по формуле

qотв=fотв⋅w 							(32)

Принимаем диаметр труб ответвлений, скорость входа воды в ответвление.

В нижней части ответвлений под углом 450 к вертикали предусматриваются отверстия 10-12 мм, в соответствии со СниП 2.04.02-84 п. 6.105

Отношение площади всех отверстий в ответвлениях распределительной системы fотв, м2 к площади контактного осветлителя принимаем равным 0,25% и вычисляем по формуле

fотв=0,25⋅Fко100  						(33)

Задаваясь диаметром отверстий d=12мм, получим площадь отверстия fот=1,13 см2 и общее их число в распределительной системе каждого контактного осветлителя определим по формуле

hот=fотв:fот 							(34)

Число ответвлений на контактном осветлителе при расстоянии между осями ответвлений 0,3 м составит nот=(b:0,3)2  шт

Число отверстий, приходящихся на ответвление nотв=hот:nот  шт

При длине ответвлений lотв=(6,0-dн):2  м, шаг оси отверстий lо=lотв:nотв   м

Отверстия располагают в два ряда в шахматном порядке под углом 450 к вертикальной оси трубы.

Рассчитываем устройства для сбора и отвода воды при промывке. Сбор воды при промывке контактных осветлителей осуществляется при помощи желобов. Принимаем три желоба. Расстояние между осями желобов 6:3=2 м.

Расход промывной воды qж, л/с или м3/с, приходящейся на один желоб определяется по формуле

qж=q3 								(35)

Ширину желоба определяем Вж, м определяем по формуле

Вж=Кж5qж21,57+аж3 						(36)

где 	qж – расход воды по желобу, м3/с;

аж – отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины, а=1,5;

Кж – коэффициент, принимаемый равным для пятиугольных желобов – 2,1.

Высота прямоугольной части желоба hпр, м определяется по формуле

hпр=0,75Вж							(37)

Полезна высота желоба h, м определяется по формуле

h=1,25Вж 							(38)

Расстояние от поверхности загрузки до кромок желобов Нж, м определяется по формуле

Нж=Нз⋅аз100+0,3 						(39)

где 	Нз – высота фильтрующего слоя, м

аз – относительное расширение фильтрующей загрузки в %, принимается по СниП 2.04.02-84* п. 23

Процент воды, расходуемой на промывку контактных осветлителей Р, % 21А21еделяяется по формуле

Р=qпр⋅t⋅NQос⋅Т⋅1000100%						(40)

где 	t – продолжительность промывки, 7 мин., (СниП табл. 26);

N – число контактных осветлителей на станции, шт;

Qос – расчетный расход воды на станции, м3/ч;

Т – продолжительность работы контактных осветлителей между промывками, 12 часов

Для промывки следует использовать очищенную воду. Допускается использование неочищенной воды при условиях: мутность её не более 10 мг/л, предварительной обработки на барабанных сетках (или микрофильтрах) и обеззараживания.

9.4 Расчет сборного канала

Сборный канал отводит загрязненную воду из желобов и сливает её в сточный трубопровод. Расстояние от дна желоба до дна сборного канала Нк, м определяется по формуле

Нк=1,733q2g⋅А2+0,2 						(41)

где 	g=9,81;

А=0,7 м – наименьшая допустимая ширина канала.

Скорость движения воды в канале Vк, м/с при размерах поперечного сечения fк=0,7х0,7=0,49 м2 определяется по формуле

VК=qfн 								(42)

При отводе промывной воды с контактного осветлителя сборный канал должен предотвращать создание подпора на выходе воды из желобов.

9.5 Определение потерь напора при промывке контактных осветлителей

Потери напора в распределительной системе hр, м определяются по формуле

hр=ξVк22g+Vб.о22g 							(43)

где  Vк – скорость в начале коллектора, принята 0,97 м/с;

Vб.о – средняя скорость на входе в ответвления, принята 1,39 м/с;

ξ – коэффициент гидравлического сопротивления, принимаемый согласно СниП 2.04.02-84* п. 6.86 , по формуле

ξ=2,2Кп2+1								(44)

здесь: Кп – коэффициент перфорации – отношение суммарной площади отверстий к площади сечения коллектора: fотв:Fкол

Потери в фильтрующем слое hф, м высотой Нф=2,5 м, определяются по формуле

hф=а+в⋅wHф							(45)

где: а=0,85 и в=0,004 – параметры для песка с крупностью зерен 1-2 мм

Потери напора в трубопроводе hл, м, подводящем промывную воду к общему коллектору распределительной системы при общей длине трубопровода l=100 м, 22А22еделяяются по формуле

hл=1000i⋅l1000 							(46)

Потери на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре hм, м 22А22еделяяются по формуле

hм=ξ⋅V22g 							(47)

где  ξ=0,98 – для колена (2 колена);

ξ=0,26 – для задвижек;

ξ=0,5 – для входа во всасывающую трубу;

ξ=0,92 – для тройника.

Полная величина потерь напора при промывке фильтра Σh, м определяется по формуле

h=hр+hф+hл+hм 						(48)

Промывка осуществляется чистой водой, которая подается после насосной станции второго подъема под напором.

10 Расчет осветлителей со слоем взвешенного осадка

Расчет осветлителя со слоем взвешенного осадка производится с учетом годовых колебаний воды в источнике водоснабжения.

Скорости восходящего потока с зонах осветления и отделения осадка, а так же коэффициент распределения воды между зонами, определяются по таблице.

Скорости восходящего потока воды и значения коэффициента распределения в осветлителях со взвешенным осадком.

| Содержание взвешенных веществ в воде, поступающей в осветлитель, мг/л | Скорость восходящего потока воды в зоне осветления над слоем взвешенного осадка, Vосв, мм/с |  | Коэффициент распределения воды, k |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в зимний период | в летний период |  |
| До 20 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 | 0,65-0,6 |
| 20-100 | 0,5-0,6 | 0,7-0,8 | 0,8-0,75 |
| 100-400 | 0,5-0,8 | 0,8-1,0 | 0,75-0,7 |
| 400-1000 | 0,8-1,0 | 1,0-1,1 | 0,7-0,65 |
| 1000-2500 | 1,0-1,2 | 1,1-1,2 | 0,65-0,6 |

Площади зон осветления воды и отделения осадка принимаются наибольшими при расчете по двум вариантам:

для периода минимальной мутности при зимнем (минимальном) расходе воды;

для периода наибольших расходов при соответствующей этому периоду наибольшей мутности.

Площадь зоны осветления Fосв, м2 определяется по формуле

Fосв=kQ3,6⋅Vосв 							(49)

где 	k – коэффициент распределения воды между зонами осветления и отделения осадка;

Q – расчетный расход воды, м3/ч;

Vосв – скорость восходящего потока воды в зоне осветления, мм/с.

Площадь зоны отделения осадка Fотд, м2, определяется по формуле

Fотд=1−k⋅Q3,6α⋅Vотд 							(50)

где 	α – коэффициент снижения скорости восходящего потока воды в зоне отделения осадка в осадкоуплотнителе по сравнению со скоростью в зоне осветления, приним. Α=0,9.

Площадь осветлителя, состоящего из двух боковых коридоров и осадкоуплотнителя (коридорного осветлителя), F, м2, определяется по формуле

F=Fосв+Fотд 							(51)

Число осветлителей определяется из условий: площадь одного осветлителя в плане должна быть не более 100-150 м2. При выборе размеров осветлителя следует пользоваться типовыми ячейками.

Высота слоя взвешенного осадка в осветлителе принимается 2,5 м (это расстояние от нижней кромки осадкоприемных окон до нижней части зоны взвешенного осадка). Низ осадкоуплотнительных окон или кромка осадкоотводящих труб располагается на 1-1,5 м выше перехода наклонных стен осветлителя в вертикальные. Угол между наклонными стенками принимается в пределах 50-70 м.

Высота зоны осветления задается 1,5-2 м (1,5 метра – для мутных и 2 метра – для цветных вод). Расстояние между сборными лотками, или трубами, в зоне осветления принимается не более 3 м.

Вместимость зоны накопления и уплотнения осадка, Wз.у., м3, определяется  по формуле

Wз.у.=qрасчСср−тδср⋅NТ  						(52)

где 	q – расчетный расход, м/ч;

Сср – средняя концентрация взвешенных веществ, мг/л;

m – количество взвеси в воде, выходящей из осветлителя, мг/л;

Т – время уплотнения осадка (3-12 ч); меньшее значение относится к водам с  содержанием взвеси более 400 мг/л, большее значение для цветных маломутных вод;

N – расчетное число осветлителей, шт;

δср – средняя концентрация взвеси в осадкоуплотнителе, 25000 г/м3 .

Средняя концентрация взвешенных веществ Сср, мг/л, определяется по формуле

Сср=М+k·ДК+0,25Ц+В 						(53)

где 	k – переводной коэффициент, для Al2(SO4)3, k=0,55

В – кол-во нерастворимых веществ, вводимых с известью для подщелачивания, определяемое по формуле

В=(1-0,4)ДИ 								(54)

Количество воды, теряемой при сбросе осадка из осадкоуплотнителя qо.у., % определяется по формуле

qо.у=kрСср−тδср⋅100%						(55)

где kр – коэффициент разбавления осадка, принимаемый равным 1,2

Распределение воды осуществляется с помощью дырчатого коллектора. Скорость движения на входе в коллектор 0,4-0,6 м/с. Отверстия в коллекторе принимаются диаметром 15-25 мм и располагаются в нижней части трубы под углом 450 к её оси. Расстояние между ними не более 0,5 м. Скорость выхода воды из отверстий 1,5-2 м/с. Отношение площади отверстий к площади боковой поверхности коллектора 0,3-0,4. Водосборные желоба выполняются в затопленными отверстиями, располагаемыми на 7 см ниже верхней кромки.

Расход воды на один желоб qж, м3/ч определяется по формуле

qж=k⋅qчас4⋅N  							(56)	где N – количество осветлителей на станции, шт.

Ширина желоба bж, м определяется по формуле

bж=0,9qж0,4								(57)

Глубина желоба в начале hнач, м определяется по формуле

hнач=7+1,5bж2 							(58)

Глубина желоба в конце hк, м определяется по формуле

hк=7+2,5bж2 									(59)

Площадь отверстий в стенке желоба Σfо, м2 определяется по формуле

f0=qжμ2⋅g⋅h 							(60)

где 	μ – коэффициент расхода (0,65);

h – разность уровней воды в осветлителе и желобе (0,05) м

По заданным размерам осадкоприемных окон определяются их число и расстояние между ними. Площадь осадкоприемных окон рассчитывается по общему расходу воды, qос, м3/ч, поступающей вместе с избыточным осадком в осадкоуплотнитель, при скорости движения воды 10-15 мм/с, определяемой по формуле

qос=1−kqчас2⋅N 							(61)

По заданным размерам осадкоприемных окон определяются их количество и расстояние между осями. Сбор и отвод воды из зоны отделения осадка производится с помощью дырчатых труб, располагаемых на 0,3 м ниже уровня воды в осветлителе. Число сборных труб – две в каждом осветлителе. Расход воды, поступающий в одну сборную трубу qсб, м3/ч определяется по формуле

qсб=1−kqрасч−qп2 						(62)

где qn – потери воды при продувке, м3/ч, определяемые согласно формуле

qп=qрасч⋅qо.у100  							(63)

Трубы рассчитываются на скорость движения воды в них 0,5 м/с. Отверстия принимаются диаметром 15-20 мм, а скорость входа в них не менее 1,5 м/с. Высота осветлителя от центра водораспределительного трубопровода до верхней кромки водосбросных желобов Носв, м определяется по формуле

Носв=bкор−2bж2tgα2 							(64)

где 	bкор – ширина коридора осветлителя, м;

bж – ширина желоба, м;

α – угол между осью водораспределительного трубопровода и верхними кромками водосборных желобов (не более 300).

Высота пирамидальной части осветлителя hпир, м, определяется по формуле

hпир=bкор−а2tgα2 							(65)

где 	а – ширина коридора понизу (0,3-0,5 м);

α – центральный угол наклона стен коридора к горизонтали (60-900).

Высота зоны взвешенного осадка на вертикальном участке стен hверт, м, 25А25еделяяется по формуле

hверт=Носв−hзащ−hпир−hок 					(66)

где 	hзащ – высота защитной зоны: принимается не менее 1,5 м;

hок – высота окон для приемки осадка, м.

Высота зоны взвешенного осадка hвзв.ос, м, определяется по формуле

hвзв.ос=hверт+hпир2 							(67)

Время пребывания осадка в осадкоуплотнителе Т, ч определяется по формуле

Т=W⋅δсрqос								(68)

где W – объем осадкоуплотнителя, м3, определяемый по формуле

W=lкbоу⋅hверт+2hпир⋅0,5⋅bоу2  				(69)

где 	δср – средняя концентрация осадка, г/м3;

bоу – ширина вертикального осадкоуплотнителя, м;

lк – длина коридора, м;

qос – количество осадка, кг, поступающего в осадкоуплотнитель за 1 час, определяется по формуле

qос=Сср⋅qрасч							(70)

Расчет дырчатых труб для удаления осадка производится из условия отведения осадка в течение 15-20 мин. Скорость движения воды в трубе принимается не менее 1 м/с.

11 Расчет горизонтальных отстойников

Площадь отстойника в плане Fг.о, м2 определяется по формуле

Fг.о.=αоб⋅Qчас3,6⋅U0 							(71)

где  Qчас – расчетный расход воды, м3/ч;

U0 – скорость выпадения взвеси, мм/с, принимается по таблице 18 [1];

αоб – коэффициент объемного использования отстойников, принимаемый равным 1,3

Примечание: при применении встроенных камер хлопьеобразования со взвешенным осадком U0 следует принимать на 20% больше – для мутных вод, и на 15% - для вод средней мутность, чем даны в таблице 18 [1] (п. 6.56)

Таблица 18.

| Характеристика обрабатываемой воды и способ обработки | Скорость выпадения взвеси, U0, задерживаемой отстойником, мм/с |
| --- | --- |
| Маломутные цветные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,35-0,45 |
| Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом | 0,45-0,5 |
| Мутные воды, обрабатываемые: |  |
| коагулянтом | 0,5-0,6 |
| флокулянтом | 0,2-0,3 |
| Мутные воды, не обрабатываемые коагулянтом | 0,08-0,15 |

Воды источников водоснабжения подразделяются:

а) в зависимости от расчетной максимальной мутности на:

маломутные – до 50 мг/л

средней мутности – св. 50 до 250 мг/л

мутные – св. 250 до 1500 мг/л

высокомутные – св. 1500 мг/л

б) в зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обуславливающих цветность воды, на:

малоцветные – до 35 градусов

средней цветности – св. 35 до 120 градусов

высокой цветности – св. 120 градусов

Длина отстойника L, м определяется по формуле

L=Нср⋅VсрU0 								(72)

где 	Нср – средняя высота зоны осаждения, м, принимаемая равной 3-3,5 м в зависимости от высотной схемы станции;

Vср – расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, принимаемая равной: 6-8 мм/с – для маломутных вод; 7-10 мм/с – для вод средней мутности; 9-12 мм/с – для мутных вод

Ширина отстойника В, м определяется по формуле

В=Fг.о.:L 								(73)

Отстойник разделяется продольными перегородками на самостоятельно действующие секции шириной «в» не более 6 м (п. 6.63 [1])

При количестве секций менее шести предусматривается одна резервная (п. 6.68 [1])

При ширине секции в=6м, рабочее число секций отстойника Nр, шт определяется по формуле:

Nр=В:в 								(74)

Объем осадочной части 1 секции отстойника с гидравлическим удалением осадка, т.е. без выключения подачи воды в отстойник (п. 6.69 [1]) при призматическом днище отстойника с углом наклона граней 450, будет определяться по формулам геометрии:

Wос.ч.=Fос.ч.⋅hос=4L⋅1=4L 					(75)

где Fос.ч. – средняя площадь осадочной части, м2 , определяемая по формуле

Fос.ч.=а+в12⋅2⋅L=4L 						(76)

где 	 а – ширина дна лотка, где укладывается дырчатая труба для отвода осадка, принимаемая 1м;

в1 – ширина зоны накопления осадка в верхней части, м;

L – длина отстойника, м;

hос – высота зоны накопления осадка, при α=450 hос=а=1м.

Средняя глубина отстойника Н, м определяется по формуле

Н=Нср+hос 							(77)

Строительная высота отстойника Нстр, м определяется по формуле

Нстр=Н+hб 							(78)

где hб – превышение бортов отстойника над расчетным уровнем воды, принимается не менее 0,3 м (п. 6.73 [1])

Строительная высота принимается таким образом, чтобы эта величина была кратна 0,6 м (п. 14.11 [1])

Уклон дна отстойника принимается не менее 0,005.

Площадь одной секции отстойника в плане F1, м2 определяется по формуле

F1=L⋅в 								(79)

Концентрация взвешенных веществ в воде, поступающей в отстойник Cв, мг/л определяется по формуле

Св=Мтах+Кк⋅Д+0,25Ц+В  					(80)

где  Мmax – наибольшая мутность исходной воды, мг/л, (по заданию);

Кк – коэффициент, принимаемый для Al2(SQ4)3 – 0,5; FeCl3 – 0,7;

Ц – цветность исходной воды, град (по заданию).

Ви – количество нерастворимых веществ вводимых с известью, мг/л, определяемое по формуле

Ви=1−0,4Ди							(81)

здесь: 0,4 – долевое содержание СаО в извести;

Ди – доза извести по СаО, мг/л;

Воде подщелачивания не требуется, т.е. Ди=0, следовательно, Ви=0

Продолжительность работы отстойника между чистками Тр, ч определяется по формуле

Тр=Wос.ч.⋅Nр⋅δСв−Мосв⋅Qчас 						(82)

где  Nр – рабочее число секций отстойника, шт;

δ – средняя по всей высоте осадочной части концентрация фазы осадки, мг/л, принимаемая по таблице 19 [1];

Мосв – мутность воды, выходящей из отстойника, мг/л, принимаемая 8-15 мг/л;

Qчас – часовой расход воды на станции, м3/ч;

Св – концентрация взвешенных веществ в воде, мг/л;

Wос.ч – объем осадочной части, м3

Таблица 19.

| Мутность исходной воды, мг/л | Применяемый реагент | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке δ, мг/л; при Тр=24 часа и более |
| --- | --- | --- |
| до 50 | коагулянт | 15000 |
| св. 50 до 100 | коагулянт | 20000 |
| св. 100 до 400 | коагулянт | 40000 |
| св. 400 до 1000 | коагулянт | 60000 |
| св. 1000 до 1500 | коагулянт | 120000 |
| св. 1500 | флокулянт | 160000 |
| св. 1500 | без реагента | 300000 |

11.1 Расчет трубопровода для сбора осветленной воды

Для данной конструкции отстойника сбор осветленной воды предусматривается двумя горизонтально расположенными дырчатыми трубами с затопленными отверстиями. Отверстия расположены горизонтально по оси трубы на участке 2/3 длины отстойника, считая от задней торцевой стенки. Трубы крепятся к перекрытию отстойника на анкерных подвесках. Расстояние между осями труб принято 3 м.

а) расход воды, отводимый одной трубой q1, л/с, определяется по формуле

q1=Qчас3,6⋅Nр⋅2 							(83)

где  Qчас – расчетный часовой расход, м3/ч;

Nр – количество рабочих секций отстойника.

Б) используя таблицу Ф.А. Шевелева по расходу q1 находим dтр учитывая, что скорость движения осветленной воды в конце трубы должна быть 0,6-0,8 м/с.

В) суммарная площадь отверстий в каждой трубе Σfо, м2, определяется по формуле

f0=q1:V0 							(84)

где V0 – скорость движения воды в отверстиях, 1 м/с

г) диаметр отверстий d0 принимается не менее 25 мм, при этом площадь одного отверстия fо, м2, определяется по формуле

f0=πd024=0,785d02 							(85)

д) количество отверстий на одной трубе nо, шт определяется по формуле

п0=f0:f0 							(86)

е) отверстия расположены в шахматном порядке в 2-х сторон трубы, при этом шаг отверстий lо, м, определяется по формуле

l0=23L:h02=4L3п0 							(87)

где L – длина отстойника, м

Излив воды из труб свободный в сборный карман.

11.2 Расчет трубопровода для удаления осадка

Гидравлическое удаление осадка предусматривается сборной системой из двух перфорированных труб, уложенных на дне секции отстойника.

Расстояние между трубами принято для призматического днища 3 м.

а) количество осадка по весу, которое нужно удалить из 1 секции отстойника Рос, т, определяется по формуле:

Рос=Qчас⋅Тр⋅Св−МосвNр⋅1000⋅1000 						(88)

где 	Qчас – часовой расчетный расход воды, м3/ч;

Тр – время между сбросами осадка, ч;

Св – концентрация взвешенных веществ, поступающих в отстойник, мг/л;

Мосв – мутность воды, выходящей из отстойника, мг/л.

Б) расход воды, сбрасываемый с осадком по одной дырчатой трубе qос, л/с, определяется по формуле

qос=Кр⋅Рос⋅100%⋅16,72⋅Рt⋅t 						(89)

где 	Кр – коэффициент разбавления, принимаемый равным 1,5 (п. 6.74 [1]);

Рt – среднее содержание твердого вещества в осадке, принимается 5%;

T – продолжительность сброса осадка, принимается 20-30 мин.

В) используя таблицу Ф.А. Шевелева, принимаем диаметр трубы dтр при скорости движения осадка в конце трубы не менее 1 м/с

г) диаметр отверстий d0 принимается не менее 25 мм

д) площадь одного отверстия fо, м2, определяется по формуле

f0=πd024=0,785d02 							(90)

е) площадь всех отверстий для приема осадка на одной трубе Σfо, м2, определяется по формуле

f0=КП⋅fтр 							(91)

где  КП – коэффициент перфорации, принимаемый 0,5-0,7;

fтр – площадь труб для отвода осадка, м2 , определяемая по формуле

fтр=πdтр24=0,785dтр2 						(92)

ж) количество отверстий на одной отводящей трубе nо, шт определяется по формуле

п0=f0:f0  							(93)

з) отверстия располагаются в шахматном порядке вниз под углом 450 к оси трубы в 2 ряда

Шаг оси отверстий lо, м, определяется по формуле

l0=L:2п0 								(94)

где L – длина отстойника, м

Шаг оси отверстий должен находиться в пределах 300-500 мм

и) для проверки условия, что скорость движения осадка в отверстиях должна быть в пределах 1,5-2 м/с, определяем расход осадка qотв, л/с, поступающий через 1 отверстие по формуле

qотв=qос:п0  							(95)

Используя таблицу Ф.А. Шевелева, при d0 и qотв находим скорость движения воды Vотв, м/с, она должна быть от 1,5 до 2 м/с.

К) в начале трубы предусматривается отверстие d не менее 15 мм для выпуска воздуха.

Для смыва стен и днища отстойников предусматривается трубопровод с вентилями для присоединения шлангов (п. 6.69 [1]). В перекрытии отстойников устанавливаются люки для спуска в отстойник, отверстия для отбора проб на расстоянии не более 10 м друг от друга и вентиляционные трубы (п. 6.76 [1]).

12 Расчет камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка

Камеры устраивают встроенными в передней части горизонтальных отстойников.

Площадь в плане всех камер ΣFКХО, м2 определяется по формуле

FКХО=Qчас3600⋅V 							(96)

где 	Qчас – часовой расход очистных сооружений, м3/ч;

V – скорость восходящего движения воды, м/с, (п. 6.56 [1]): для вод средней мутности V=0,65-1,6 мм/с; для вод мутных V=0,8-2,2 мм/с.

Количество камер принимается равным количеству секций отстойника – N. При N менее 3, принимается 1 резервная.

Площадь одной камеры хлопьеобразования FКХО, м2 определяется по формуле

FКХО=FКХО:N 							(97)

Длина камеры LК, м определяется по формуле

Lк=FКХО:в 								(98)

Высота воды в камере Нк, м с учетом потерь напора определяется по формуле

Н=Н+h 								(99)

где 	Н – средняя высота отстойника, м;

h – потери напора в слое взвешенного осадка принимается 0,01-0,02 м вод. Ст. на 1 м его высоты  h=0,1 м.

Строительная высота камеры равна строительной высоте отстойника Нкстр=Нстр

Время пребывания воды в камере t, мин определяется по формуле

t=НкV⋅60 								(100)

где V – скорость восходящего движения воды, принятая при расчете ΣFКХО, м/с.

Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования со взвешенным осадком предусмотрено напорными перфорированными трубами с отверстиями, направленными вниз под углом 450 (п. 6.57 [1]).

Принимая расстояние между трубами 2 м, от стенки камеры – 1 м, зная ширину 31пмеры, определяем количество труб n, шт по формуле

п=вв−2:2=2вв−2 						(101)

при в=6м, п=3 трубы.

Расход воды, приходящийся на одну трубу qтр, л/с определяется по формуле

qтр=Qчас3,6⋅N⋅п 							(102)

По таблице Ф.А. Шевелева принимаем диаметр трубы dтр, мм, при qтр и при скорости движения в начале распределительных труб V=0,5-0,6 м/с (п. 6.57 [1]).

Диаметр отверстий dотв принимается не менее 25 мм, площадь отверстий Σfотв=30-40% площади сечения распределительной трубы Fтр, м2 определенной по формуле

Fтр=0,785dтр2 							(103)

Суммарная площадь отверстий Σfотв, м2 определяется по формуле

fотв=0,3÷0,4Fтр 						(104)

Площадь одного отверстия fотв, м2 определяется по формуле

fотв=0,785dотв2 							(105)

Число отверстий nо, шт определяется по формуле

n0=fотвfотв  								(106)

Отверстия на трубе располагаются в 2 ряда, при этом шаг отверстий lо, мм будет определен по формуле

l0=Lк2п0  								(107)

Отвод воды из камеры в отстойник предусматривается при скорости движения воды не более 0,1 м/с для мутных вод и 0,05 м/с для цветных вод (п. 6.58 [1]).

На входе в отстойник устанавливается подвесная перегородка, погруженная на ¼ высоты отстойника. Скорость движения воды между стенкой и перегородкой должна быть не более 0,3 м/с.

Потери напора в перфорированных распределительных трубах h, м определяются по формуле 8 [1]

h=ζ⋅V122g 								(108)

где 	V1 – скорость в трубе, м/с, определяемая при подборе диаметра трубопровода;

ζ – коэффициент сопротивления, принимаемый по п. 6.86 [1] для прямолинейной распределительной трубы.

Коэффициент сопротивления ζ определяется по формуле

ζ=2,2Кп2+1								(109)

где 	Кп – коэффициент перфорации Кп=0,3-0,4 (по принятому значению при расчете Σfотв).

13 Расчет скорых однослойных фильтров

Вода, поступающая на скорые фильтры после отстойников или осветлителей со слоем взвешенного осадка, не должна содержать взвешенных веществ более 12 мг/л, а после фильтрования мутность воды, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, не должна превышать 1,5 мг/л.

В настоящее время рекомендуются: медленные фильтры – для осветления воды без применения химических реагентов – коагулянтов; скорые фильтры – при обработке воды коагулянтами.

Число фильтров, в составе фильтрационной станции должно приниматься не менее двух.

Скорые фильтры по направлению движения воды в процессе фильтрования делятся на фильтры с фильтрацией воды сверху вниз (однопоточные) и фильтры с фильтрацией одновременно снизу вверх и сверху вниз (двухпоточные – АКУ). Скорые фильтры с фильтрацией воды сверху вниз бывают с однородной, двухслойной и грубозернистой (для частичного осветления воды) загрузками. Рекомендуемые характеристики фильтрующих слоев и расчетные скорости фильтрования приведены ниже в таблице 1. Скорые фильтры работают при нормальном режиме, т.е. когда происходит процесс фильтрования, а также промывка загрязненного фильтра, и форсированном режиме – при отключении одного (при промывке фильтров на станции до 20) или двух фильтров (при большем количестве). При отсутствии данных технологических изысканий расчетные скорости при нормальном и форсированном режимах следует принимать согласно таблицы 1 с учетом обеспечения продолжительности рабочего цикла (при нормальном режима продолжительность цикла 8-12 часов, а при форсированном не менее 6 часов).

Расчетная площадь фильтров F, м2, определяется по формуле

F=QmVр.н.−3,6nωt1−nt2Wр.н. 					(110)

где 	Q – расчетная производительность станции, м3/сут;

m – продолжительность работы в течении суток, ч;

Vр.н. – расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч (прин. По табл. 1);

N – число промывок каждого фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации  (принимается 2-3);

Wр.н. – интенсивность промывки фильтра, л/с, (принимается по табл. 2);

t1 – продолжительность промывки, ч, (принимается по табл. 2);

t2 – время простоя в связи с промывкой, ч, принимается t2=0,33 ч для однопоточных и  t2=0,5 ч для двухпоточных фильтров.

Ω=12,5.

В таблице большим значениям интенсивности промывки соответствуют меньшие значения продолжительности промывки.

Количество фильтров N, шт на станции определяется по формуле

N=12F  								(111)

где  F – площадь всех фильтров станции, м2.

Минимальное число фильтров на станции – 4.

При определении размеров скорых фильтров следует использовать типовые ячейки.

Расчетная скорость фильтрования Vр.ф, м/с, при форсированном режиме 33пределяяется по формуле

Vр.ф.=Vр.н.NN−N1 							(112)

где 	Vр.н. – расчетная скорость фильтров, принимаемая по табл. 1;

N1 – число фильтров, находящихся в ремонте, шт.

В случае, если расчетная скорость при форсированном режиме, определенная по формуле, получится больше допустимой (табл. 1), необходимо соответственно уменьшить принятое значение расчетной скорости фильтрования при нормальном режиме.

Таблица 1 – Характеристика фильтрующего слоя фильтра и скорости фильтрования

| Тип фильтра | Характеристика фильтрующего слоя фильтра |  |  |  |  | Расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, м/ч | Допустимая скорость фильтров при форсированном режиме, м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный диаметр зерен, мм | Максимальный диаметр зерен, мм | Эквивалентный диаметр зерен, мм | Коэффициент неоднородности зерен | Высота фильтрующего слоя, мм |  |  |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 2-2,2 | кварцевый песок 700 | 5,5-6 | 6-7,5 |
|  | 0,7 | 1,5 | 0,9-1 | 1,8-2 | 1200-1300 | 7-8 | 8-10 |
|  | 0,9 | 1,8 | 1,1-1,2 | 1,5-1,7 | 1800-2000 | 8-10 | 10-12 |
| Скорые фильтры с двухслойной загрузкой: |  |  |  |  |  |  |  |
| кварцевый песок | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 2 | 400-500 | 8-10 | 10-12 |
| антрацит | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 2 | 400-500 | 8-10 | 10-12 |
| Скорые двухпоточные фильтры | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 2-2,2 | кварцевый песок 1450-1650 | 10-12 | 12-15 |

Таблица 2 – Интенсивность и продолжительность промывки фильтров

| Тип фильтра и загрузки |  | Требуемая величина относительно расширения загрузки, % | Интенсивность промывки, л/с·м | Продолжительность промывки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорые фильтры: | dэ=0,7-0,8 мм | 45 | 12-14 | 6-5 |
|  | dэ=0,9-1 мм | 30 | 14-16 | 6-5 |
|  | dэ=1-1,2 мм | 25 | 16-18 | 6-5 |
| Скорые фильтры с двухслойной загрузкой |  | 50 | 13-15 |  |
| Скорые двухпоточные фильтры: |  |  |  |  |
| при взрыхлении дренажного слоя |  | - | 6-8 | 2-1 |
| при основной нижней промывки |  | 30 | 13-15 | 6-5 |
| при промывки дренажа |  | - | 10-12 | 2-1 |

Таблица 3 – Крупность зерен гравия или гранитного щебня и высота поддерживающего слоя

| Крупность зерен | Высота слоя, мм |
| --- | --- |
| 40-20 | Верхняя граница слоя должна быть на 100мм выше отверстий дренажной системы |
| 20-10 | Верхняя граница слоя должна быть на 100-150мм выше отверстий дренажной системы |
| 10-5 | Верхняя граница слоя должна быть на 100-150мм выше отверстий дренажной системы |
| 5-2 | Верхняя граница слоя должна быть на 50-100мм выше отверстий дренажной системы |

Высота слоя воды над поверхностью загрузки в открытых фильтрах должна быть не менее 2 м, при этом следует учитывать, что при выключении фильтра на промывку на остальных фильтрах уровень воды может увеличиваться на 20%.

Дренажные (распределительные) системы применяются с поддерживающими слоями и безгравийные (пористый бетон, щелевые трубы, колпачки). В дренажных системах большого сопротивления с поддерживающими слоями крупность зерен и высота поддерживающего слоя принимаются по таблице 3. Расстояние между осями дренажных труб следует принимать 250-350 мм. Интенсивность промывки фильтров принимается по таблице 2. Диаметр коллектора распределительной системы определяется из расчета скорости движения воды в его начале (1-1,2 м/с).

Потери напора в дренажных системах скорых фильтров из перфорированных труб h, м, определяются по формуле

h=ξVк22g+Vб.о.22g 							(113)

где 	Vк – скорость в начале коллектора, м/с;

Vб.о. – скорость бокового ответвления, м/с;

ξ – коэффициент сопротивления:

ξ=2,2ω2+1 - для труб с отверстиями под углом 450 к оси,

ξ=4ω2+1 - для труб с отверстиями под углом 900 к оси.

Здесь: ω – отношение суммы площади отверстий к площади поперечного сечения трубы (0,24 м2)

Потеря напора в распределительных системах с промежуточным днищем и щелевыми колпачками h, м, определяются по формуле

h=Vщ22gμ 								(114)

где 	Vщ – скорость воды на выходе, 1,5-2 м/с;

μ – коэффициент расхода, равный 0,5.

Скорость движения воды в ответвлениях принимается 1,8-2 м/с. В дренаже двухпоточных фильтров скорость движения не должны превышать 1 м/с. Для сбора и отвода воды предусматриваются желоба полукруглого или пятиугольного сечения. Расстояние между осями соседних желобов принимается не более 2,2 м.

Ширина желоба В, м, определяется по формуле

В=k5qж21,57+а3 							(115)

где 	qж – расход воды по желобу, м3/с.

А – отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины, принимается в пределах от 1 до 1,5.

K – коэффициент, принимаемый равным, для желобов с полукруглым лотком k=2, для пятиугольных желобов k=2,1.

Расход воды по желобу qж, м3/с определяется по формуле

qж=qпрn  								(116)

где	n – количество отводящих желобов (3 шт);

qпр – количество промывной воды, л/с.

Количество промывной воды qпр, л/с определяется по формуле

qпр=Fω   л/с							(117)

где: F – площадь одного фильтра

Высота кромки желобов над поверхностью фильтрующей загрузки hж, м 36пределяяется по формуле

hж=Не100+0,3 							(118)

где 	Н – высота фильтрующего слоя (0,6-0,8 м);

е – относительное расширение фильтрующей загрузки, %, (таблица 2).

Расход на промывку фильтров Рф, %, от общего расхода на станции, определяется по формуле

Рф=qпрNqT100%							(119)

где 	qпр – количество воды, расходуемой на одну промывку фильтра, м3/с;

N – число фильтров на станции, шт;

q – расчетный расход воды на станции, м3/ч;

Т – продолжительность работы фильтра между промывками, ч.

Промывная вода из желобов поступает в сборный канал: при площади фильтра до 40 м2, устраивается боковой сборный канал, а при площади фильтра более 40 м2 – центральный. Расстояние от дна желоба до дна сборного канала Нк, м, необходимое для исключения подпора воды в нем, определяется по формуле

Нк=1,73qк2gА2+0,2 							(120)

где 	qк – расход воды в канале, м3/с;

А – ширина канала (минимуму 0,7 м).

Промывка фильтров осуществляется насосами либо из бака.

При использовании промывных насосов забор воды осуществляется из резервуаров чистой воды или из отводящего канала фильтрованной воды. При использовании для промывки бака его емкость рассчитывается на две (для одного фильтра) и три промывки (для двух фильтров).

13.1 Определение потерь напора при промывке фильтра

Потери в распределительной системе h, м определяются по формуле

h=ξVк22g+Vб.о.22g 							(121)

Потери в фильтрующем слое hф, м, высотой Н=600-800 мм определяются по формуле

hф=а+вωН 							(122)

Потери напора в гравийных слоях hж, м при Нж=0,5 м, определяются по формуле

h=0,022Нжω 							(123)

Потери напора в трубопроводе, подводящем промывную воды к общему коллектору распределительной системы h, м, при qпр, по таблице Шевелева подбираем диаметр, скорость, i, с общей длинной 100м, определяются по формуле

h=il 									(124)

Потери на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре hм, м 36пределяяются по формуле

hм=ξV22g 								(125)

- для колена ξ=0,984 (два колена)

- для задвижек ξ=0,26

- для входа во всасывающую трубу ξ=0,5

- для тройника ξ=0,92

Полная величина потерь напора Σh, м при промывке фильтра определяется по формуле

h=h+hф+hж+h+hм 						(126)

Промывка осуществляется от водонапорной башни, высота которой определяется в зависимости от геодезических отметок месторасположения башни и фильтров с учетом потерь напора при промывке фильтров. Вместимость бака башни – количество воды на две промывки.

14 Расчет хлораторной

Наиболее распространенный метод обеззараживания воды – обеззараживание хлором.

Для обработки воды подсчитывается расход хлора Qхл, кг/сут, как предварительного, так и для вторичного хлорирования по формулам

Qхл=Qсут.о.с.⋅Дхл1000   						(127)

где 	Qсут о.с. – расход обрабатываемой воды на станции, м3/сут;

Дхл – доза хлора, мг/л.

Доза хлора для предварительного хлорирования Д/хл=5 мг/л; для вторичного хлорирования Д//хл=1 мг/л.

По часовой производительности подбирается хлоратор. Хлор поступает на станцию обработки воды в баллонах или бочках. Съем хлора с одного баллона принимается Sбал=0,5-0,7 кг/ч, а для бочек Sбоч=3 кг/ч с квадратного метра боковой поверхности бочки.

Необходимое количество баллонов nбал, шт для хлора определяется по формуле

пбал=Qхл24Sбал 							(128)

Необходимое количество бочек nбоч, шт для хлора определяется по формуле

пбоч=Qхл24⋅Sбоч⋅F   шт

где F – площадь боковой поверхности бочек, м2

При проектировании хлораторной необходимо предусматривать устройство запасного выхода непосредственно наружу. При входе в хлораторную предусматривается тамбур, в котором располагается шкаф для спецодежды, противогазы и устройство для включения вентиляции и освещения. Вентиляция рассчитывается на 12 кратный обмен воздуха с забором воздуха в нижней части. В хлораторной предусматриваются резервные хлораторы: 1 – при числе рабочих хлораторов до двух и 2 – при большем числе рабочих хлораторов.

При суточном расходе жидкого хлора более 3 баллонов рядом с хлораторной предусматривается помещение, сообщающееся с хлораторной, в котором хранится трехсуточный запас баллонов.

15 Расчет резервуаров чистой воды

Резервуар чистой воды предназначен для 30 минутного контакта воды с хлором. Объем резервуара чистой воды определяется как сумма регулирующего объема резервуара, пожарного расхода и расхода воды на промывку контактных осветлителей.

Для определения размера резервуара чистой воды нужно составить таблицу поступления и расхода воды в течении суток.

| Часы суток | Равномерная работа | Ступенчатая работа | Поступление | Расход | Остаток в баке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |
|  | 100% | 100% |  |  |  |

Полный объем резервуара чистой воды WРЧВ, м3 определяется по формуле

WРЧВ=WРЕГ+WПОЖ+WФ					(129)

где WРЕГ – регулирующий объем резервуара чистой воды, м3;

WФ – объем воды, хранящийся в резервуаре для промывки сооружений, м3;

WПОЖ – пожарный запас воды в баке м3.

Регулирующий объем резервуара чистой воды WРЕГ, м3 определяется по формуле

WРЕГ=Qо.с.·%/100							(130)

где Qо.с. – полный расход воды очистной станции, м3/сут;

% - наибольший процентный остаток воды в баке.

Объем воды, хранящийся в резервуаре для промывки Wф, м3 определяется по формуле

WФ=1,1Рх								(131)

где Рх – расход воды на промывку фильтров или контактных осветлителей, м3/сут.

Расход воды на промывку Рх, м3/сут определяется по формуле

Рх=Qо.с.·Р								(132)

где Qо.с. – полный расход воды очистной станции, м3/сут;

Р – процент воды, расходуемый на промывку фильтров или контактных осветлителей, %.

Пожарный запас воды в баке WПОЖ, м3 определяется по формуле

WПОЖ=3QПОЖ+3Qтахчас−3QН.С.				(133)

где QПОЖ – расход воды на пожаротушение населенного пункта, м3/сут;

Qmaxчас - расход воды в час наибольшего водопотребления населенного пункта, м3/ч;

3QН.С. – суммарный расход воды при подаче насосами, м3/сут.

Суммарный расход воды при подаче насосами 3QН.С., м3/сут определяется по формуле

3Qн.с.=3·4,17·Qо.с./100							(134)

Размеры резервуара чистой воды определяются по объему резервуара. Высота резервуара должна быть 4,8 метра, длина и ширина должна быть кратна 6 метрам. Количество резервуаров не менее 2 шт.

#### Список рекомендуемой литературы

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - Москва, 2003

- Справочник Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения Ленинград Стройиздат, 1988

- Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб Москва, 1995

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение - Москва, 2012 – 480 с.

- Лысов В.А., Турянский И.П., Нечаева Л.И., Бутко А.В. Проектирование и расчет водопроводных очистных сооружений: Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Лысова – Ростов н/Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2012. – 140 с. с ил.

- Николадзе Г.И. Водоснабжение - Москва Стройиздат, 2011