МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Научно-методический отдел

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по МДК.01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения

Раздел «Теплоснабжение»

для специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Новороссийск

2015

Методическое пособие по выполнению практических работ по МДК.01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, раздел «Теплоснабжение» для специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Составлено в соответствии с

требованиями государственного

образовательного стандарта

специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

УТВЕРЖДЕНО                                              СОГЛАСОВАНО

Научно-методическим                                Председатель ЦМК спецдисциплин

советом колледжа                                       жилищно-коммунального комплекса

Протокол №___					Протокол № ___

от «___»______20___г.                               от «___» ________ 20__ г.

Составитель:   О.В. Глуменко – преподаватель НКСЭ

Рецензент:       А.В. Малаштанова  – преподаватель НКСЭ

Содержание

Пояснительная записка …………………………………………………………………………4

Практическая работа №14 Определение тепловых нагрузок по

укрупненным показателям…………………………………………………………………...….5

Практическая работа №15 Определение годовых расходов теплоты и

теплоносителя……………………………………………………………………………………7

Практическая работа №16 Расчет и построение температурных

графиков центрального регулирования отпуска теплоты ……………………………………9

Практическая работа №17 Определение расчетных расходов

теплоносителя потребителями  …………………………………………………………..……10

Практическая работа №18 Построение профиля тепловых сетей………………………..….11

Практическая работа №19 Расчет компенсации тепловых удлинений

трубопроводов…………………………………………………………………………………..12

Практическая работа №20 Расчет гидравлических параметров

для тепловых сетей…………………………………………………………………….………..13

Практическая работа №21 Построение пьезометрического графика

двухтрубной водяной сети ..……………………………………………………………………15

Практическая работа №22 Определение толщины тепловой изоляции

и потерь теплоты трубопроводов тепловой сети ……………………………………………16

Список рекомендуемой литературы ………………………………………………………….20

Приложение 1 …………………………………………………………………………………..21

Приложение 2 …………………………………………………………………………………..22

Приложение 3 …………………………………………………………………………………..23

Приложение 4 …………………………………………………………………………………..24

Приложение 5 …………………………………………………………………………………..25

Приложение 6 …………………………………………………………………………………..26

Приложение 7 …………………………………………………………………………………..26

Приложение 8 …………………………………………………………………………………..27

Приложение 9 …………………………………………………………………………………..27

Приложение 10 …………………………………………………………………………………30

Приложение 11 …………………………………………………………………………………37

Пояснительная записка

Настоящее методическое пособие предназначено для реализации государственных требований в части выполнения практических работ по МДК.01.01 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, раздел «Теплоснабжение» для студентов 2 и 3 курса специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Практические работы оформляются в отдельной тетради. Выполнение работ следует начинать с внимательного изучения текста задания. Все задания предполагают работу по вариантом, поэтому следует выписывать данные соответствующего варианта после оборудования и приступать к выполнению задания.

Оформление практической работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к отчетным работам. Записи и расчеты должны вестись четко, аккуратно. Все необходимые схемы и рисунки выполняются карандашом под линейку, допускается надписи на схемах делать пастой. Отдельные чертежи должны быть вклеены в тетрадь.

При изложении материала следует соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.

Работа считается зачтенной после проверки расчетной и графической части и оценивается по пятибалльной системе. Работу студентов преподаватель оценивает по следующим критериям:

1 – работа на уроке;

2 – отношение к работе;

3 – умение использовать нормативную литературу;

4 – умение связать полученные знания по другим дисциплинам с изучаемой дисциплиной;

5 – выполнение домашнего задания, которые может даваться в следующем виде:

а) вычерчивание схемы;

б) оформление работы;

в) расчет необходимых таблиц и формул.

По окончании выполнения курсового и дипломного проекта, студент должен:

уметь:

- работать с нормативной и справочной литературой;

- определять расчетные расходы теплоты для различных целей;

- производить гидравлический и тепловой расчет сети;

- подбирать и рассчитывать насосы и компенсаторы;

- строить температурный график;

- составлять монтажную схему тепловой сети;

- разрабатывать пьезометрический график и профиль тепловой сети

- обосновывать свои решения.

знать:

- порядок расчета расходов теплоты;

- последовательность выполнения гидравлического и теплового расчета сети;

- порядок построения пьезометрического графика;

- назначение пьезометрического графика;

- порядок расчета и построения температурного графика;

- порядок проектирования сетей теплоснабжения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

Определение тепловых нагрузок по укрупненным показателям

Для определения расхода теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по укрупненным показателям необходимо знать характеристику и объемы зданий, являющихся потребителями теплоты.

Таблица 1. Характеристика объемов теплоснабжения

| № здания по плану | Наименование потребителя | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Объем здания, Vн, м3 | Температура внутр. возд., tв.н, 0С | Уд. отопит. хар-ка, q0, Вт/м3К | Уд. вентил. хар-ка, Qв, Вт/м3К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1 Максимальный расход теплоты на отопление

Qотр=α⋅q0tв.н−tн.о⋅Vн1,16, КВт

где q0 – удельная отопительная характеристика здания, Вт/м3К;

Vн – объем здания по наружном размерам, м3, по генплану с учетом высоты зданий;

tв.н – температура воздуха зимой внутри преобладающих помещений (прилож. табл. 4);

tн.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (прилож. табл. 5)

α=1,37

Для потребителя №_____ 			Qотр=______________

Остальные данные расчетов сводим в таблицу 2.

Таблица 2. Расчетный расход теплоты на отопление

| Обознач. на генплане | Наименование потребителя | Объем здания, Vн, м3 | Удельн. отопит. хар-ка, q0, Вт/м3К | Темпер. внутр. воздуха, tв.н, 0С | Темпер. наружн. воздуха, tн.о, 0С | Расчетн. расход теплоты, Qотр, КВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 Расход теплоты на подогрев приточного воздуха для систем вентиляции

Считается только для зданий, оборудованных калориферными установками на приточной части вентиляции.

Максимальный расчетный расход теплоты на вентиляцию

Qвр=α qвVнtвн−tн.в⋅1,16, КВт

где qв – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3К), (прилож. табл. 2)

tн.в – расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (прилож. табл. 5).

Для потребителя №_____ 			Qвр=______________

Остальные данные расчетов сводим в таблицу 3.

Таблица 3. Расчетный расход теплоты на вентиляцию

| Обознач. на генплане | Наименование потребителя | Объем здания, Vн, м3 | Удельн. вентил. хар-ка, qв, Вт/м3К | Темпер. внутр. воздуха, tв.н, 0С | Темпер. наружн. воздуха, tн.в, 0С | Расчетн. расход теплоты, Qвр, КВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 Расход теплоты на горячее водоснабжение

Максимальный расчетный расход теплоты на горячее водоснабжение

QГр=хн⋅хс⋅QГср.н, кВт

где хн – коэффициент недельной неравномерности расхода теплоты. При отсутствии опытных данных рекомендуется принимать для жилых и общественных зданий хн=1,2, для промышленных зданий и предприятий хн=1,0.

хс – коэффициент суточной неравномерности расхода теплоты за сутки наибольшего водопотребления. При расчетах для городов и населенных пунктов хс=1,7-2, для промышленных предприятий хс=1,0.

QГср.н - средненедельный расход теплоты на горячее водоснабжение отдельных жилых, общественных и промышленных зданий.

QГср.н=a⋅m⋅ctг−t[nc⋅1000, КВт

а – норма расхода горячей воды с температурой 600С в кг (л), на единицу измерения, (прилож. табл. 6);

m – количество единиц измерения;	т=VнV

здесь: Vн – объем здания по наружным размерам, м3;

V – объемный показатель для расчета потребности в тепле на горячее

водоснабжение (прилож. табл. 7);

с – теплоемкость воды с=4190 Дж/(кг.к);

tг – температура горячей воды подаваемой в систему горячего водоснабжения (600С);

tх – температура холодной воды перед подогревателями горячего водоснабжения.

В отопительный период tх= +50С.

При расчете предприятий общественного питания количеством потребителей являются:	1. Количество реализованных блюд.

2. Краны для мытья рук.

3. Краны для мытья посуды.

Количество реализованных блюд

т=2,2⋅N⋅Р, блюд

где N – количество посадочных мест (Vн/V)

Vн – объем предприятия общественного питания м3;

V – объемный показатель ;

Р – количество посадок. Для столовых открытого типа и кафе принимается – две посадки в час; для столовых промышленных предприятий и студенческих столовых – три посадки в час; для ресторанов – 1,5 посадки в час.

nс – расчетная длительность подачи теплоты на горячее водоснабжение, с/сут.

Для жилых домов, гостиниц, общежитий условно принимают 86400 с/сут.

Для других потребителей принимают значение фактической длительности подачи воды из сети на горячее водоснабжение.

Для потребителя № ___		QГср.н=____________

QГр=_____________

Остальные данные расчета сводим в таблицу 4.

| Обозначение на генплане | Наименование | Единицы измерения | Кол-во ед. изм., m | Норма расхода воды на ед. изм., а, л/ед.изм. | Температура горячей воды, tг, 0С | Температура холодной воды, tх, 0С | Длительность подачи тепла, nс, с/сут | Среднед. расход теплоты, QГср.н, КВт | Коэф. недельн. неравн., хн | Коэф. суточной неравн., хс | Расчетный расход теплоты, QГр, КВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15

Определение годовых расходов теплоты и теплоносителя

Построение графика теплового потребления

По оси абсцисс откладывается температура в диапазоне от +8 до tн.о, по оси ординат – расход теплоты Q, КВт.

Для построения прямой отопительной нагрузки надо знать две точки – расход теплоты при t=tн.о и при t= +80С.

Расход теплоты при t=tн.о определяется, как сумма всех расчетных расходов теплоты на отопление (табл. 2)

Qотtн.о=Qотр, КВт (МВт)

Расход теплоты при t= +80С можно определить

Qто+8=Qотtн.оtв.н−8tв.н−tн.о, КВт (МВт)

Для построения кривой вентиляционной нагрузки определяются значения Qв при tн.в и t= +80С в диапазоне от tн.в до tн.о расход теплоты постоянный за счет рециркуляции.

Расход теплоты при tн.в определяется, как сумма всех расчетных расходов теплоты на вентиляцию (табл. 3).

Qвtн.в=Qвр, КВт (МВт)

Расход теплоты на вентиляцию при t= +80С определим по формуле:

Qв+8=Qвtн.вtв.н−8tв.н−tн.о, КВт (МВт)

График продолжительности тепловых нагрузок на сезонную нагрузку строится на основании графика теплового потребления и числа стояния наружных температур.

Например: г. Брянск tн.о.= -230С продолжительность отопительного сезона 196 суток.

Выписываем число суток стояния температуры ниже -250С

0,1+0,6=0,7 суток

-250 … -200С 	3,6 сут

-200 … -150С 	11,1 сут

-150 … -100С 	21 сут

-100 … -50С 	35,8 сут

-50 … -00С 	60,8 сут

00 … +80С 	3 сут

Таблица. Среднесуточные температуры наружного воздуха

| Наименование города | Число суток за отопительный период со среднесуточными температурами наружного воздуха, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -45 -40 | -40 -35 | -35 -30 | -30 -25 | -25 -20 | -20 -15 | -15 -10 | -10 -5 | -5 0 | 0 +8 |
| Архангельск | 0,05 | 0,3 | 1,6 | 4,3 | 9,4 | 18,5 | 31,9 | 45,4 | 67,55 | 75 |
| Брянск | -- | -- | 0,1 | 0,6 | 3 | 11,1 | 21,6 | 35,8 | 60,8 | 63 |
| Витебск | -- | -- | 0,05 | 0,6 | 2,52 | 8,1 | 21,3 | 35,8 | 70,63 | 70 |
| Волгоград | -- | -- | 0,03 | 0,5 | 4,7 | 12,3 | 21,1 | 30 | 60,37 | 49 |
| Вологда | -- | 0,1 | 1,3 | 3 | 7 | 15,7 | 28,1 | 42 | 62,8 | 72 |
| Воронеж | -- | -- | 0,3 | 1,1 | 4,6 | 13,6 | 22,4 | 35,6 | 63,4 | 54 |
| Екатеринбург | 0,02 | 0,42 | 1,82 | 6 | 12,2 | 24,14 | 28 | 43,26 | 44,14 | 63 |
| Златоуст (Челябин.обл) | -- | 0,2 | 1,82 | 5,9 | 12,8 | 25,12 | 39,5 | 42,24 | 47,42 | 60 |
| Иваново | -- | 0,23 | 1,3 | 2,5 | 7,2 | 15 | 27,6 | 32,4 | 71,77 | 65 |
| Иркутск | 0,3 | 2,1 | 4,8 | 11,9 | 16,9 | 36 | 36 | 29,6 | 42,4 | 63 |
| Казань | -- | 0,03 | 0,82 | 3,6 | 9,2 | 19,23 | 30,6 | 39,6 | 54,92 | 59 |
| Калинин | -- | -- | 0,6 | 1,62 | 4,65 | 14,8 | 23,5 | 39,2 | 66,63 | 67 |
| Красноярск | 0,74 | 2,7 | 5,3 | 10,8 | 14,9 | 22,1 | 31,6 | 37,1 | 42,76 | 63 |
| Курск | -- | -- | 0,12 | 0,5 | 3,4 | 10,3 | 22,1 | 36,1 | 63,48 | 64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Луганск | -- | -- | 0,06 | 0,29 | 2,2 | 6,7 | 15,94 | 27,72 | 62,09 | 65 |
| Магнитогорск | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 5,2 | 15,6 | 28,8 | 54 | 35 | 29,7 | 50 |
| Минусинск | 1,1 | 3,3 | 7,3 | 13,3 | 19,4 | 24,8 | 30,4 | 31,1 | 42,3 | 57 |
| Москва | -- | 0,02 | 0,45 | 2,04 | 5,4 | 13,82 | 24,7 | 39,3 | 66,27 | 60 |
| Мурманск | 0,04 | 0,3 | 1,1 | 3,9 | 9,1 | 18,1 | 31,9 | 48,4 | 74,16 | 94 |
| Н. Новгород | -- | 0,1 | 0,93 | 3,1 | 7,58 | 16,9 | 27,7 | 40,3 | 62,39 | 58 |
| Нижний Тагил | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 4,3 | 12,9 | 23,7 | 55 | 39 | 33 | 63 |
| Новгород | -- | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 5,6 | 14 | 27,9 | 42,6 | 52,9 | 79 |
| Новосибирск | 0,63 | 3,1 | 4,8 | 11,8 | 17,63 | 26,9 | 36,1 | 36,2 | 40,84 | 50 |
| Омск | 0,23 | 2,44 | 5,4 | 12,1 | 19,5 | 29,6 | 34,2 | 34,4 | 39,13 | 50 |
| Оренбург | -- | 0,2 | 1,24 | 5,5 | 13,9 | 23,3 | 31,4 | 34,6 | 46,86 | 47 |
| Орск | -- | 0,14 | 1,1 | 7,24 | 17,4 | 26 | 31,6 | 30,9 | 47,62 | 48 |
| Пенза | -- | 0,07 | 0,4 | 1,82 | 7,37 | 18,2 | 31,3 | 40,4 | 53,44 | 58 |
| Пермь | 0,12 | 0,52 | 2,5 | 6 | 11,9 | 21,8 | 33,7 | 42,62 | 50,84 | 56 |
| Петрозаводск | -- | -- | 9,17 | 1,52 | 5,45 | 12,9 | 24,52 | 41,92 | 75,52 | 78 |
| Псков | -- | -- | 0,03 | 0,8 | 2,63 | 7,5 | 18,5 | 31,2 | 78,34 | 73 |
| Рязань | -- | 0,03 | 0,5 | 1,9 | 5,33 | 14,5 | 26,2 | 38 | 64,54 | 53 |
| Самара | -- | 0,03 | 0,4 | 4,3 | 12 | 20,4 | 24,4 | 36 | 58,97 | 51 |
| Санкт-Петербург | -- | -- | 0,04 | 0,5 | 2,87 | 8,9 | 19,44 | 37,1 | 74,15 | 80 |
| Саратов | -- | -- | 0,1 | 1,5 | 8,1 | 18 | 27,3 | 36,8 | 57,2 | 47 |
| Смоленск | -- | -- | 0,1 | 0,83 | 3,4 | 10,33 | 20,9 | 36 | 73,44 | 68 |
| Сыктывкар | 0,4 | 1,4 | 3,8 | 7,5 | 12 | 20,5 | 32,9 | 43,6 | 53,9 | 69 |
| Томск | 0,71 | 2,7 | 6,1 | 11,3 | 18,14 | 28 | 37 | 36,6 | 43 | 55 |
| Тула | -- | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 5,7 | 10,4 | 83 | 44 | 65 |
| Тюмень | 0,2 | 0,84 | 3,9 | 7,3 | 15,8 | 24,8 | 35,6 | 38,9 | 41,66 | 57 |
| Ульяновск | -- | -- | 0,5 | 3,4 | 9,9 | 19,6 | 30,2 | 37,2 | 52,1 | 60 |
| Уфа | -- | 0,23 | 1,4 | 5,04 | 11,4 | 22,8 | 33,2 | 41,1 | 46,84 | 56 |
| Хабаровск | -- | 0,1 | 2,1 | 12,3 | 28,2 | 35,8 | 29,8 | 26,6 | 27,1 | 58 |
| Челябинск | -- | 0,3 | 1,32 | 5,3 | 14,8 | 24,6 | 34,9 | 40,63 | 41,15 | 59 |
| Чита | 0,9 | 5,2 | 13,8 | 23,9 | 31,1 | 30,8 | 26,1 | 28,1 | 24,1 | 59 |

По оси абсцисс откладываем с нарастающим итогом число суток стояния температур.

tн.о=…, tн.в= …, QГ.В.=QГ.Вр; Qотtг.о=…, Qот+8=…, Qвtн.в=…, Qв+8=…, QГ.В=…

При температуре ниже -230С расход теплоты определяется: от t= -230 поднимаем перпендикуляр вверх до пересечения Qи параллельно идем до пересечения с перпендикуляром, поднятым с отметки 0,6 сут., получаем точку.

Аналогично от температуры -200 поднимаемся до Q, поворачиваем вправо и идем до пересечения с отметкой 3,6 сут и т.д., соединив полученные точки, получаем график продолжительности тепловых нагрузок.

ГРАФИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16

Расчет и построение температурных графиков центрального регулирования отпуска теплоты

| Исходные данные: | 1. Температура воздуха в преобладающих зданиях tвн 2. Максимально допустимая температура в отопительных приборах местных систем t3=950С 3. Температура в подающей линии тепловой сети при tн.о τ1=… 4. Температура в обратной линии тепловой сети при tн.о τ2=… 5. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tн.о=… 6. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции tн.в=… |
| --- | --- |

1. Определяем переход температура в местной системе отопления при tн.о		θ=t3−τ2, 0С

2. Определяем переход температур в тепловой сети при tн.о		δt=τ1−τ2, 0С

3. Определяем среднюю температуру воды в нагревательных приборах местных систем отопления при tн.о Δt=0,5t3+τ2−tв.н, 0С

4. Определяем температуру воды в обратной линии тепловой сети после системы отопления

τ2=tв.н+ΔtQ0,785−0,5θ Q, 0С

Q - относительный расход теплоты

Задаемся относительными расходами теплоты

Q=0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1.

Определяем пять значений τ2 при различных Q.

5. Определяем температуру воды в подающей линии тепловой сети     τ1=tв.н+ΔtQ0,785+δt−0,5θQ, 0С

Задаваясь этими же значениями Q, определяем пять значений τ1.

6. Определяем температуры наружного воздуха, соответствующие принятым значениям относительных расходов теплоты.		tн=tв.н−tв.н−tн.оQ, 0С

Результаты сводим в таблицу 5.

Таблица 5. Температура воды в тепловой сети

| Относительный расход теплоты | Температура наружного воздуха | Температура воды в тепловой сети |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В подающей линии | В обратной линии |
| 0,2 |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

На основании таблицы 5 строим температурный график в диапазоне от +80С до tн.о.

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУР ВОДЫ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17

Определение расчетных расходов теплоносителя потребителями

1. Расчетный расход сетевой воды на отопление

G0=Qотрс τ1−τ2, кг/с

где Qотр - расчетный расход теплоты на отопление (табл. 1), КВт

с – теплоемкость воды, с=4,190 кДж/(кг.к)

τ1 – температура сетевой воды в подающей линии по отопительному температурному графику при tн.о, рис. 1, 0С;

τ2 – температура сетевой воды в обратной линии тепловой сети по отопительному температурному графику при tн.о рис.1, 0С.

2. Расчетный расход сетевой воды на вентиляцию

Gв=Qврсτ1в−τ2в, кг/с

где Qвр - расчетный расход теплоты на вентиляцию (табл. 3), КВт

τ1в – температура сетевой воды в подающей линии тепловой сети по температурному графику при tн.в, рис. 1, 0С;

τ2в – температура сетевой воды в обратной линии тепловой сети по температурному графику при tн.в, рис. 1, 0С.

3. Расчетный расход сетевой воды на горячее водоснабжение в закрытых тепловых сетях и смешанной двухступенчатой схеме подключения водоподогревателей

GГ.В.=QГрсτ1.0''−τ2.0''⋅tг−tntг−tх, кг/с

где QГр - расчетный расход тепла на горячее водоснабжение (табл. 4), КВт;

τ1.о'' - температура сетевой воды в подающей линии тепловой сети по температурному графику при tн'', рис. 1, 0С;

τ2.о'' - температура сетевой воды в обратной линии тепловой сети после системы отопления по температурному графику при tн'', рис.1, 0С;

tГ – температура горячей воды в местной системе горячего водоснабжения (табл. 4);

tх – температура холодной воды в водопроводе (табл. 4);

tn – температура промежуточной горячей воды после первой ступени подогревателя горячего водоснабжения (берется на 5…100С ниже τ2.о'').

Расчет потребителей сводим в таблицу 6.

| Обозначение на генплане | Наименование потребителя | Расчетный расход теплоносителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление, Gо, кг/с | на вентиляцию, Gв, кг/с | на горячее водоснабжение, Gг.в, кг/с | Общий расход, Gобщ |  |
|  |  |  |  |  | кг/с | т/ч |
| Итого потребителями: |  |  |  |  |  |  |

Проверка: 	G0=Qотрс τ1−τ2, кг/с 	          Qотр - сумма всех расходов теплоты на отопление из табл. 2

Gв=Qврсτ1в−τ2в, кг/с	        Qвр - сумма всех расходов теплоты на вентиляцию из табл. 3

GГ.=QГрсτ1.0''−τ2.0''⋅tг−tntг−tх, кг/с

QГр - сумма всех расходов теплоты на горячее водоснабжение из табл. 4.

Полученные данные должны равняться значениям G0, Gв, Gг.в в графе «Итого»

Общие расходы Gобщ в т/ч наносим на соответствующие здания на генплане.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

Построение профиля тепловых сетей

Масштаб профиля тепловых сетей: по горизонтали – 1:500; 1:1000 (1:2000)

по вертикали – 1:50; 1:100

В этом масштабе строим профиль натурных отметок земли.

Уклон = превышение : длину

Промили ‰ = уклон х 1000

Уклон тепловых сетей не менее 2 ‰

Уклон должен быть от отдельного здания к тепловой камере

Высота тепловой камеры не менее 2 метров

Высота от пола камеры до трубы не менее 0,7 м.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19

Расчет компенсации тепловых удлинений трубопроводов

Разбив расчетную тепловую сеть на участки, независимые друг от друга в температурных удлинениях неподвижными опорами, максимальное расстояние между неподвижными опорами берется по справочнику Щекина стр. 412, табл. VI.24. (приложение 6) определяем величины теплового удлинения по формуле

Δl=α⋅l t1−t2, мм

где α – коэффициент линейного расширении углеродистых трубных сталей, справочник Щекина табл. VI.27, мм/(мк). Ориентировочно для расчета проекта можно принимать α=1,25·10-2 мм/(мк);

l – длина участка между неподвижными опорами, м;

t1 – максимальная температура стенки трубы принимается равной максимальной температуре теплоносителя t1=τ1;

t2 – минимальная температура стенки трубы принимается равной расчетной температуре наружного воздуха для отопления t2=tн.о.

В зависимости от типа принятых компенсаторов в гидравлическом расчете, сальниковые и «П» образные, подбираем тип и размеры компенсатора.

Расчетную компенсирующую способность сальниковых компенсаторов принимают меньше указанной в Справочнике Щекина табл. VI.28 на величину, которая учитывает возможность смещения неподвижных опор и неточность изготовления, значение Z принимается для односторонних Z= 20…40 и двухсторонних Z= 40…80 мм.

При определении габаритов тепловой камеры в случае неполного использования компенсирующей способности компенсатора установочную его длинуLуст, мм, находят по формуле

Lуст=А−ZLрас−Δl, мм

где А – максимальная длина компенсатора, справочник Щекина стр. 416, табл. VI.26;

Lрас – расчетная компенсирующая способность компенсатора, мм

Lрас=L−Z, мм

здесь L – наибольшая компенсирующая способность компенсатора, мм, справочник Щекина стр. 416, табл. VI.26.

Монтажная длина сальникового компенсатора Lмонт, определяется с учетом температуры наружного воздуха при монтаже трубопроводов по формуле

Lмонт=Lуст−0,0125tм−tн.о⋅l, мм

где tм – температура наружного воздуха при монтаже трубопровода, 0С.

Расчет трубопроводов на компенсацию тепловых удлинений с гибкими компенсаторами и при самокомпенсации производят на допустимое изгибающее компенсационное напряжение. Эти расчеты весьма трудоемки, поэтому для их облегчения обычно используются номограммы, справочник Щекина стр. 149..423, по которым определяют вылет компенсатора в зависимости от величины расчетного теплового удлинения Δl и размера спинки компенсаторов «В». После подбора компенсаторов данные заносим в таблицу 7.

Таблица 7. Подбор типов компенсаторов

| Участок | Диаметр трубопровода, Дусл, мм | Длина участка, l, м | Тепловое удлинение, Δl, мм | Компенсатор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сальниковый |  | Гнутый |
|  |  |  |  | установочная длина компенсатора, Lуст, мм | монтажная длина компенсатора, Lмонт, мм | вылет компенсатора, м |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20

Расчет гидравлических параметров для тепловых сетей

Выбираем трассировку тепловой сети, соблюдая следующие требования:

- Длина тепловых сетей должна быть минимальной

- Трасса тепловой сети должна проходить параллельно осям застройки квартиры или дорогами

- Наименьшее пересечение дорог

- Подключение потребителей через наименьшее количество тепловых камер

- Подход к тепловым камерам и зданиям только под прямым углом

- Тепловые камеры устанавливаются в местах подключения потребителей

Разбиваем расчетную трассу на участки с постоянным расходом. Длины участков по плану (с учетом масштаба) заносим в таблицу 8. Определяем расходы теплоносителя на участках, начиная с самого удаленного потребителя. Расход теплоносителя на участке ЦТП–Ут1 должен быть равен Gобщ из таблицы 6, практическая работа №4, в т/ч.

Полученные расходы заносим в таблицу 7.

Потери напора в тепловой сети определяются по формуле

ΔР=ΔРм+ΔРл, Па

где ΔРм – потери напора на местных сопротивлениях, Па;

ΔРл – потери напора по длине трубопровода, Па.

ΔРм=Rл⋅lэкв, Па

ΔРл=Rл⋅lпл, Па

где Rл – удельное падение напора на 1м длины трубы, Па/м;

lпл – длина участка по плану, м;

lэкв – длина трубопровода, потеря напора в котором равна потерям на местные сопротивления, м.

Общие потери напора на участке тепловой сети определяется:

ΔР=Rл⋅lэкв+Rл⋅lпл=Rлlпл+lэкв или

ΔР=Rл⋅lпр, Па

где lпр – приведенная длина участка, м.

lпр=lпл+lэкв, м

Экономически выгодные диаметры труб тепловой сети подбирают при удельном падении давления для магистральных тепловых сетей от источника теплоты до наиболее удаленного потребителя 78 Па/м.

Для распределительных водяных тепловых сетей и ответвлений к отдельным зданиям по располагаемому перепаду давления Ррас не более 294 Па/м.

По таблице приложения 14 в зависимости от расхода теплоносителя на участке, т/ч, и удельного падения давления (не должно превышать 78 Па/м) выбираем диаметр трубопровода для данного участка, действительное удельное падение давления, Па/м, и скорость теплоносителя, м/с. Эти данные заносим в таблицу 8.

Таблица 8. Гидравлический расчет трубопроводов тепловой сети

| Участок | Расход теплоносителя, G, т/ч | Длина участка |  |  | Диаметр трубопровода, d, мм | Скорость теплоносителя, ω, м/с | Потери давления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану l, м | эквивалентная, lэкв, м | приведенная, lпр, м |  |  | удельное, Rл, Па/м | на участке, R, Па | суммарная от источника теплоты, кПа; м.вод.ст. |

Для заполнения остальных граф таблицы 7 необходимо знать эквивалентную длину местных сопротивлений. Их определяем в таблице 8.

Зная диаметры трубопроводов и трассировку тепловой сети, находим местные сопротивления и их эквивалентную длину в таблице 12, 13 приложения.

Задвижки ставятся на всех ответвлениях и перед последним потребителем.

Секционирующие задвижки ставятся через 200…500 м и в местах подключения большого количества потребителей, данные заносим в таблицу 9.

Таблица 9. Эквивалентные длины местных сопротивлений на участках

| Участок | Местные сопротивления |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентная длина всех местных сопротивлений, lэкв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тройник |  | Задвижка |  | Компенсатор |  | Отвод |  |  |
|  | кол-во, шт | эквивалентная длина, lэкв, м | кол-во, шт | эквивалентная длина, lэкв, м | кол-во, шт | эквивалентная длина, lэкв, м | кол-во, шт | эквивалентная длина, lэкв, м |  |

Определив эквивалентную длину местных сопротивлений на участке, заполняем остальные графы таблицы 8.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21

Построение пьезометрического графика двухтрубной водяной сети

Пьезометрический график строится на основании Генплана квартала и гидравлического расчета.

Пьезометрический график строится для двух режимов работы тепловой сети:

1. Статический – при неработающих сетевых насосах;

2. Динамический – при работающих сетевых насосах.

Построение пьезометрического графика

1. Под графиком вычерчиваем трассу тепловой сети с тепловыми камерами в масштабе.

Для этого складываем все длины участков расчетной тепловой сети (таблица 8) и делим на длину графика (в практической работе = 0,25 м), полученное число округляем до ближайшего большого стандартного масштаба.

В этом масштабе откладываем трассу тепловой сети, условно распрямив её под графиком с указанием на ней тепловых камер.

2. Построение профиля местности по трассе.

Приняв за начало координат точку А – соответствующую самой наименьшей геодезической отметке на генплане в масштабе на оси ординат откладываем точку И, соответствующую отметке ЦТП. Аналогично на перпендикулярах, поднятых из тепловых Каме, откладываем их геодезические отметки. Соединив эти точки, получим профиль местности по трассе.

3. На построенном профиле в масштабе вычерчиваем высоты присоединенных систем отопления в соответствующих точках трассы.

4. Выбирается и наносится линия статического напора (при неработающих сетевых насосах) из условия невскипания воды тепловой сети: при τ1=1300С не ниже 18м; при τ2=1500С не ниже 38 м.

Эта линия должна проходить на 5 метров выше самой высокой местной системы отопления. Линия С-С.

5. Построение динамического режима работы тепловой сети.

От отметки ЦТП откладываем вверх (5…10 м) и проводим вспомогательную горизонтальную линию.

Откладываем от нее в масштабе против тепловых камер соответствующие суммарные потери напора от источника теплоты (таблица 8).

Соединив точки между собой, получим линию пьезометрического напора в обратном трубопроводе – линия Б-В.

От точки В откладываем вверх потери напора на абонентском вводе (10…15 метров).

Из точки В строим зеркальную линию Г-Д относительно Б-В.

Линия Б-В не должна пересекать линию С-С. В противном случае динамический режим поднимается вверх параллельно самому себе так, чтобы отрезок Г-С составлял 1…3 м.

6. Из точки Д откладывается вверх потеря напора на подогревателях сетевой воды ориентировочно равно 10 м – точка Е.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22

Определение толщины тепловой изоляции

и потерь теплоты трубопроводов тепловой сети

1. Определение толщины тепловой изоляции трубопровода тепловой сети в непроходном канале

Исходные данные:

- Диаметр трубопровода (задается индивидуально)

- Температура теплоносителя (задается индивидуально)

- Материал тепловой изоляции – минеральные скорлупы с коэффициентом теплопроводности λ=0,06 Вт/(мк)

- Прокладка – подземная в непроходных каналах серии КЛ

- Максимально допустимая температура в канале tк400С

- Нормы потерь теплоты изолированными трубопроводами  водяных тепловых сетей подземной прокладки, расположенными в непроходных каналах, ql, Вт/м.

| Температура теплоносителя | Нормы потерь теплоты для труб, диаметром (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 |
| 130 | 32 | 35 | 37 | 40 | 45 | 49 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 101 | 107 |
| 150 | 37 | 40 | 43 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 92 | 104 | 116 | 124 |

1. Определим толщину тепловой изоляции, исходя из норм потерь теплоты.

Полное термическое сопротивление подлежащего изоляции трубопровода определяется по формуле:

Rе=t−t0ql, мк/Вт

где t – температура теплоносителя, t=τ1;

t0 – температура окружающей среды, t0=400С;

ql – нормы потерь теплоты изолированным трубопроводом.

Rе=Rиз+Rн, мк/Вт

где Rиз – термическое сопротивление слоя изоляции;

Rн – термическое сопротивление наружного слоя изоляции.

Rиз=Rе−Rн, мк/Вт

Задавшись предварительной толщиной изоляции, определим

Rн=1π⋅dн⋅α, мк/Вт

где dн – наружный диаметр слоя изоляции, м;

α – коэффициент теплоотдачи от поверхности наружного слоя изоляции, Вт/м2к.

Для непроходимых каналов α=10,2 Вт/м2к.

Толщину тепловой изоляции можно определить:

а) по формуле δиз=е2π⋅λиз⋅Rиз−1dтр2, м

где l – основание натуральных логарифмов е=2,718

б) по графику, предварительно вычислив показатель степени 2π·λиз·Rиз, находим толщину изоляции

Если полученная толщина изоляции будет отличаться от принятой более, чем на 10%, то толщиной изоляции следует перезадаться и расчет повторить.

2. Проверим температуру воздуха в канале. Она не должна превышать tк400С

Подберем марку унифицированного сборного железобетонного канала марки КЛ и КПс

lmin – минимальное расстояние в свету между трубопроводами и строительными конструкциями (приложение, табл. 9)

Определим Нmin и Аmin, по табл. 10 приложения подбираем ближайший большой унифицированный сборный железобетонный канал марки…

Для трубопровода в выбранной марке канала определим температуру воздуха в нем:

tк=τ1R1+τ2R2+tг.рRпк−гр1R1+1R2+1Rпк−гр, 0С

где τ1, τ2 – температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, 0С;

R1, R2 – термическое сопротивление между теплоносителем и воздухом в канале, мк/Вт.

R1=R2=Rиз+Rн, мк/Вт

Rиз – термическое сопротивление слоя изоляции, мк/Вт

Rиз=2,32π⋅λизlgdнdтр, мк/Вт

Rн – термическое сопротивление наружного слоя изоляции, мк/Вт

Rн=1π⋅dн⋅α, мк/Вт

Rпк-гр – термическое сопротивление между воздухом в канале и грунтом, мк/Вт

R=Rпк+Rк+Rгр, мк/Вт

Rпк – термическое сопротивление внутренней поверхности канала, мк/Вт

Rпк=1π⋅dэкв.вн⋅αк, мк/Вт

αк – коэффициент теплоотдачи от воздуха в канале к стенкам канала, Вт/м2к, принятый 8,15

dэкв.вн – внутренний эквивалентный диаметр канала, м

dэкв.вн=4FвнРвн, м

Fвн – площадь внутреннего сечения канала, м2

Fвн=А⋅Н, м2

А, Н – внутренние размеры выбранной марки канала

Рвн – периметр внутреннего сечения канала

Рвн=А+А+Н+Н, м

Rк – термическое сопротивление стенок канала, мк/Вт

Rк=2,32π⋅λкlgdэкв.нdэкв.вн, мк/Вт

dэкв.н – эквивалентный диаметр наружного сечения канала

dэкв.н=4FнРн, м

Fн=А+0,2⋅Н+0,2, м2

Рн=А+0,2+А+0,2+Н+0,2+Н+0,2, м

0,2 – толщина стенок канала, м

λк – коэффициент теплопроводности стенок канала, Вт/(мк)

Для стенок из бетона с каменным щебнем λк=1,45 Вт/(мк)

Rгр – термическое сопротивление грунта

Rгр=2,32π⋅λгрlg4Н'dэкв.н, мк/Вт

λгр – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(мк)

Для грунтов средней влажности, λгр=1,63 Вт/(мк)

Н' - глубина заложения оси теплопровода, м, в расчете Н'=1,5 м

tгр – среднегодовая температура грунта на оси заложения трубопровода, в расчете +50С

Если температура в канале не превышает tк400С, то расчет на этом закончен.

Если tк>400С, то необходимо увеличить толщину тепловой изоляции и расчет повторить.

2. Определение потерь теплоты и температуры в двухтрубной водяной тепловой сети

Считается для первых трех участков тепловой сети.

Исходные данные:

- Диаметр трубопроводов без изоляции (табл. 8), м

- Диаметр трубопровода с изоляцией (задается толщина изоляции), м

- Коэффициент теплопроводности изоляции (задается λиз=0,06 Вт/мк)

Весь расчет сводится в таблицу 9.

Тип канала, Rиз, Rн, Rпк, Rк, Rгр, R1, Rпк-гр, tк – определяем по формулам практической работы №9.

Удельные тепловые потери теплопровода определяются по формуле:

q=τ1−tкR1, Вт/м

Потери теплоты на участке определяется по формуле:

Q=lпр⋅q, Вт

lпр – приведенная длина участка (из табл. 7)

Падение температуры на участке

Δt=QG⋅c, 0С

G – расход теплоносителя на данном участке, кг/с, берется из табл. 8 в т/ч и переводится в кг/с;

с – теплоемкость воды с=4190 Дж/кг.к.

Температура теплоносителя в конце участка

τ1'=τ'−Δt, 0С

При расчете следующего участка начальная температура теплоносителя в начале участка будет равна τ1' и так далее.

Таблица 10. Тепловой расчет трубопроводов

| Участок | Диаметр трубопровода без изоляции, м | Диаметр трубопровода с изоляцией, м | Коэф. теплопроводности изоляции | Тип канала | Термические сопротивления, мк/Вт |  |  |  |  |  |  | Температура воздуха в канале, tк | Удельная теплопотеря теплопровода, q, Вт/м | Потери тепла на участке, Q, Вт | Падение температуры на участке, Δt, 0С | Температура теплоносителя в конце участка, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rиз | Rн | Rк | Rпк | Rгр | Rл | Rпк-гр |  |  |  |  |  |

Список рекомендуемой литературы

1 СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов.– М.: Госстрой России, 2003. – 78 с.

2 СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети. – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 44 с.

3 СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. – М.: ГУП ЦПП, 2003. – 27 с.

4 Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. Р.В. Щекина и др. – К.: Будивельник, 1968. – 440 с.

5 Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 480 с.

6 Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Изд. 3-е, перераб. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 2011. – 360 с. с черт.

7 Теплоснабжение: Учебник для вузов / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др.; Под ред. А.А. Ионина. – М.: Стройиздат, 2012. – 336 с., ил.

Приложение 1

Отопительные и вентиляционные характеристики жилых,

общественных и промышленных зданий

Таблица 1. Удельное отопительные характеристики жилых и общественных зданий при tн.о= -300С.

| Этажность застройки | Удельная отопительная характеристика, Вт/(м3К) |
| --- | --- |
| 1 этажная | 0,69-0,81 |
| 2-3 этажная | 0,46-0,58 |
| 4-5 этажная | 0,4-0,46 |
| 6 и более этажей | 0,35-0,46 |

При других расчетных наружных температурах к значениям удельных отопительных характеристик принятых в таблице вводится поправочный коэффициент:

при -100С – 1,2		при -250С – 1,2

при -150С – 1,2		при -350С – 1,2

при -200С – 1,2		при -400С – 1,2

При отсутствии сведений об этажности общественных зданий удельная отопительная характеристика зданий принимается равной 0,46 Вт/(м3К)

Таблица 2. Удельные вентиляционные характеристики общественных зданий

| Назначение зданий | Удельная вентиляционная характеристика, Вт/(м3К) |
| --- | --- |
| Административные здания, здания научно-исследовательских институтов | 0,21 |
| Театры, кинотеатры | 0,46 |
| Магазины, учебные заведения, пожарное дело | 0,12 |
| Поликлиники, диспансеры, амбулатории | 0,29 |
| Больницы | 0,35 |
| Бани, лаборатории | 1,16 |
| Предприятия общественного питания | 0,81 |
| Гаражи | 0,81 |
| Прачечные | 0,93 |
| Детские ясли, сады | 0,12 |
| Школы общеобразовательные | 0,09 |

Таблица 3. Отопительные и вентиляционные характеристики промышленных зданий

| Назначение зданий | Внутренняя температура, 0С | Строительный объем здания, м3·103 | Удельные тепловые характеристики зданий, Вт/(м3К) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для отопления | для вентиляции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чугунолитейные цеха | 8-15 | 10-50 50-100 100-500 | 0,35-0,29 0,29-0,25 0,25-0,21 | 1,28-1,16 1,16-1,0 1,0-0,93 |
| Сталелитейные цеха | 8-15 | 10-50 50-100 100-500 | 0,35-0,29 0,29-0,25 0,35-0,21 | 1,1-0,99 0,99-0,87 0,87-0,81 |
| Меднолитейные цеха | 8-15 | 5-10 10-20 20-30 | 0,46-0,41 0,41-0,29 0,29-0,23 | 2,9-2,32 2,32-1,74 1,74-1,4 |
| Термические цеха | 15-18 | До 10 10-30 30-75 | 0,46-0,41 0,41-0,29 0,29-0,23 | 1,54-1,4 1,4-1,16 1,16-0,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кузнечные цеха | 10-15 | До 10 10-50 50-100 | 0,46-0,41 0,41-0,29 0,29-0,17 | 0,81-0,69 0,69-0,58 0,58-0,35 |
| Механосборочные и механические цеха, слесарные мастерские | 15-18 | 5-10 10-50 50-100 100-200 | 0,64-0,52 0,52-0,46 0,46-0,44 0,44-0,41 | 0,46-0,29 0,29-0,17 0,17-0,14 0,14-0,09 |
| Деревообделочные цеха | 15-18 | До 5 5-10 10-50 | 0,69-0,64 0,64-0,52 0,52-0,46 | 0,69-0,58 0,58-0,52 0,52-0,46 |
| Цеха металлических конструкций | 15-18 | 50-100 100-150 | 0,46-0,41 0,41-0,35 | 0,64-0,52 0,52-0,41 |
| Цеха покрытые металлами | 16-18 | До 2 2-5 5-10 | 0,75-0,69 0,69-0,64 0,64-0,52 | 3,48-1,16 1,16-1,04 1,04-0,92 |
| Ремонтные цеха | 16-18 | 5-10 10-20 | 0,69-0,58 0,58-0,52 | 0,23-0,17 0,17-0,12 |
| Локомотивное депо | 15 | До 5 5-10 | 0,81-0,69 0,69-0,58 | 0,46-0,35 0,35-0,29 |
| Склады химикатов, красок | 10 | До 1 1-2 2-5 | 0,98-0,87 0,87-0,69 0,69-0,55 | -- -- 0,69-0,52 |
| Склады моделей, главные магазины | 10 | 1-2 2-5 5-10 | 0,93-0,81 0,81-0,69 0,69-0,52 | -- -- -- |
| Бытовые и административные вспомогательные помещения | 18 | 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 | 0,69-0,52 0,52-0,46 0,46-0,38 0,38-0,35 0,35-0,29 | -- -- 0,16-0,14 0,14-0,13 0,13-0,12 |
| Проходные | 16 | До 0,5 0,5-2 | 1,5-1,4 1,4-0,81 | -- -- |
| Казармы и помещения ВОХР | 18 | 5-10 10-15 | 0,44-0,38 0,38-0,34 | -- -- |

Приложение 2

Таблица 4. Усредненные расчетные температуры внутреннего воздуха

| Назначение здания | tв.н., 0С |
| --- | --- |
| Жилые здания, общежития, гостиницы, административные здания | +18 |
| Учебные заведения, общеобразовательные школы, школы / интернаты, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | +16 |
| Театры, магазины, прачечные, пожарное депо | +15 |
| Кинотеатры | +14 |
| Гаражи | +10 |
| Детские ясли-сады, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы | +20 |
| Бани | +25 |

Примечание – для промышленных цехов принимается по табл. 3, приложение 1.

Приложение 3

Таблица 5. Расчетные параметры наружного воздуха

| Населенные пункты | Температура наружного воздуха, 0С |  |  | Средняя скорость ветра (январь), м/с | Продолжительность отопительного периода, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная для отопления | Расчетная для вентиляции | Средняя за отопительн. период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Абакан | -42 | -27 | -9,5 | -- | 226 |
| Актюбинск | -31 | -21 | -7,3 | 6,0 | 203 |
| Архангельск | -32 | -19 | -4,3 | 4,0 | 251 |
| Арзамас | -29 | -17 | -4,9 | -- | 211 |
| Армавир | -21 | -7 | +0,5 | -- | 159 |
| Аральск | -27 | -18 | -6,0 | -- | 181 |
| Астрахань | -22 | -8 | -1,6 | -- | 172 |
| Агинск | -41 | -22 | -7,9 | -- | 238 |
| Барнаул | -39 | -23 | -8,3 | -5,8 | 219 |
| Белгород | -23 | -12 | -2,2 | -- | 196 |
| Бердянск | -19 | -7 | 0,0 | -- | 168 |
| Бийск | -38 | -24 | -8,7 | 4,7 | 222 |
| Благовещенск | -34 | -25 | -11,5 | -- | 212 |
| Брест | -20 | -8 | +0,4 | -- | 186 |
| Брянск | -24 | -13 | -2,6 | -- | 206 |
| Верхоянск | -60 | -51 | -22 | -- | 272 |
| Владивосток | -25 | -16 | -4,8 | 9,3 | 201 |
| Владимир | -27 | -16 | -4,5 | 5,8 | 217 |
| Волгоград | -22 | -13 | -3,4 | -- | 182 |
| Вологда | -31 | -16 | -4,8 | 8,1 | 228 |
| Воронеж | -25 | -14 | -3,4 | 4,6 | 199 |
| Вязьма | -29 | -14 | -3,5 | -- | 217 |
| Нижний Новгород | -30 | -17 | -4,7 | 5,1 | 218 |
| Енисейск | -42 | -27 | -9,8 | 2,8 | 249 |
| Златоуст | -32 | -20 | -6,4 | 5,1 | 235 |
| Иваново | -28 | -16 | -4,4 | 4,4 | 217 |
| Ижевск | -34 | -19 | -6,0 | -- | 223 |
| Иркутск | -38 | -25 | -8,9 | -- | 241 |
| Казань | -30 | -18 | -5,7 | -- | 218 |
| Караганда | -32 | -30 | -7,5 | -- | 212 |
| Калининград | -18 | -7 | +0,9 | -- | 194 |
| Калуга | -25 | -13 | -3,5 | -- | 215 |
| Камышин | -28 | -16 | -4,8 | -- | 198 |
| Караганда | -40 | -20 | -9,0 | -- | 217 |
| Кемерово | -39 | -25 | -8,6 | -- | 239 |
| Кострома | -30 | -16 | -4,5 | 4,4 | 224 |
| Красноярск | -40 | -22 | -7,2 | 5,8 | 235 |
| Курган | -35 | -23 | -8,3 | 5,2 | 222 |
| Курск | -24 | -14 | -3,0 | 5,5 | 198 |
| Кустанай | -36 | -23 | -8,4 | 6,1 | 217 |
| Липецк | -26 | -15 | -3,9 | -- | 199 |
| Магадан | -30 | -20 | -9,6 | -- | 285 |
| Магнитогорск | -34 | -22 | -7,9 | -- | 218 |
| Минусинск | -37 | -26 | -75 | 5,9 | 231 |
| Москва | -25 | -14 | -3,2 | 4,9 | 205 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мурманск | -28 | -18 | -3,3 | -- | 281 |
| Новосибирск | -39 | -24 | -9,1 | 4,3 | 227 |
| Новокузнецк | -37 | -23 | -7,4 | -- | 230 |
| Новороссийск | -13 | -4 | +4,1 | -- | 125 |
| Одесса | -18 | -6 | -1,0 | 5,7 | 165 |
| Омск | -37 | -23 | -7,7 | -- | 220 |
| Орел | -25 | -13 | -3,3 | -- | 207 |
| Оренбург | -28 | -30 | -6,8 | 5,2 | 204 |
| Охотск | -35 | -27 | -10,1 | -- | 284 |
| Пенза | -27 | -17 | -5,1 | -- | 206 |
| Пермь | -34 | -20 | -6,4 | 4,8 | 226 |
| Петрозаводск | -29 | -14 | -2,9 | 6,4 | 237 |
| Псков | -26 | -11 | -2,0 | -- | 212 |
| Ростов – на – Дону | -22 | -8 | -1,1 | 8,9 | 175 |
| Рязань | -27 | -16 | -4,2 | -- | 212 |
| Саратов | -25 | -16 | -5,0 | -- | 198 |
| Самара | -29 | -18 | -5,8 | -- | 208 |
| Санкт - Петербург | -25 | -11 | -2,2 | 4,1 | 219 |
| Екатеринбург | -31 | 20 | -6,4 | 5,5 | 228 |
| Севастополь | -11 | 0 | +4,4 | 6,1 | 137 |
| Саранск | -28 | -16 | -4,8 | -- | 210 |
| Сургут | -40 | -25 | -9,9 | 5,5 | 561 |
| Таганрог | -24 | -9 | -0,8 | -- | 173 |
| Тамбов | -27 | -15 | -4,2 | -- | 203 |
| Тольятти | -29 | -17 | -5,4 | -- | 203 |
| Томск | -40 | -25 | -8,8 | 5,3 | 234 |
| Тула | -28 | -14 | -3,8 | -- | 207 |
| Тюмень | -33 | -22 | -7,2 | 4,3 | 226 |
| Ульяновск | -31 | -19 | -5,7 | -- | 213 |
| Уральск | -28 | -19 | -6,3 | 6,4 | 201 |
| Уфа | -29 | -19 | -6,4 | 7,5 | 211 |
| Хабаровск | -32 | -23 | -10,1 | 5,7 | 205 |
| Челябинск | -29 | -20 | -7,1 | 4,4 | 216 |
| Чита | -38 | -30 | -11,6 | 2,0 | 240 |
| Якутск | -55 | -45 | -19,5 | -- | 254 |
| Ярославль | -31 | -16 | -4,5 | -- | 222 |

Приложение 4

Таблица 6. Нормы расхода горячей воды в литрах

| Потребитель | Ед. изм. | Средняя в сутки со средн. суточн. темп. наружного воздуха не более +80С | В сутки наибольшего водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые дома квартирного типа оборудованные: |  |  |  |
| Умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 85 | 100 |
| Сидячими ваннами и душами | то же | 90 | 110 |
| Ваннами длинной 1500-1700 мм и душами | -//- | 105 | 120 |
| Общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными | -//- | 80 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общежития с общими душевыми | 1 житель | 60 | 60 |
| Гостиницы с общими ваннами и душами | то же | 70 | 70 |
| Гостиницы с душами во всех отдельных номерах | -//- | 140 | 140 |
| Больницы, санатории, дома отдыха с общими ванными и душами | 1 койка | 180 | 180 |
| Санатории, дома отдыха с ванными при всех жилых комнатах | то же | 200 | 200 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 больной | 6 | 6 |
| Здания и помещения управлений предприятий | 1 работающий | 5 | 7 |
| Учебные заведения, школы с душевыми при гимнастических залах | 1 учащийся в смену | 6 | 8 |
| Уборка помещений | 1 м2 | 3 | 3 |
| Школы интернаты | 1 место | 100 | 100 |
| Детские сады-ясли с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 30 | 30 |
| Детские сады-ясли с круглосуточным пребыванием детей | 1 ребенок | 35 | 35 |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| Приготовление пищи | 1 блюдо | 2 | 2 |
| Умывальники общего пользования | 1 кран в час | 80 | 80 |
| Водоразборные точки или мойки столовых кафе, чайных, магазинов | то же | 280 | 280 |
| Продовольственные магазины | 1 рабочее место | 100 | 100 |
| Парикмахерские | то же | 70 | 70 |
| Театры | 1 зритель 1 артист | 5 25 | 5 5 |
| Стадионы, спортивные залы с учетом приема душа | 1 физкультурник | 30 | 30 |
| Плавательный бассейн с учетом приема душа |  | 60 | 60 |
| Обслуживающий персонал общественных зданий | 1 человек в смену | 7 | 7 |
| Душевые во вспомогательных зданиях и помещениях предприятий | 1 душевая сетка в час | 270 | 270 |
| Цеха с избытками явного тепла более 82,7 кДж на 1 м3 помещения в час | 1 работающий в смену | 24 | 24 |
| Остальные цеха | то же | 11 | 11 |
| Гаражи при ручной мойки машин: |  |  |  |
| Легковых | 1 машина | 150 | 200 |
| Грузовых | то же | 200 | 300 |
| Автобусов | -//- | 250 | 350 |

Приложение 5

Таблица 7. Объемные показатели для расчета потребности в тепле на горячее водоснабжение

| Назначение здания | Объемный показатель |
| --- | --- |
| Жилые здания | 60 м3 на 1 жителя |
| Гостиницы | 100 м3 на 1 место |
| Техникумы, вузы | 40 м3 на 1 учащегося |
| Школы | 25 м3 на 1 учащегося |
| Детские ясли-сады | 25 м3 на 1 ребенка |
| Общежития | 40 м3 на 1 проживающего |
| 1 | 2 |
| Больницы | 100 м3 на 1 койку |
| Поликлиники | 12 м3 на 1 больного |
| Столовые | 20 м3 на 1 место |
| Бани | 40 м3 на 1 посетителя |

Приложение 6

Таблица 8. Расстояние между неподвижными опорами трубопроводов с П-образными (П) и сальниковыми (С) компенсаторами (М).

| Условный диаметр трубы | Теплоноситель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода при |  | Пар |  |  |  |
|  | Р=0,8 МПа Р=1,6 МПа | t=1000С t=1500С | Р=0,8 МПа t=2500С |  | Р=1,3 МПа t=3000С |  |
|  | П | С | П | С | П | С |
| 25 | -- | -- | 50 | -- | 50 | -- |
| 32 | 50 | -- | 50 | -- | 50 | -- |
| 40-50 | 60 | -- | 60 | -- | 60 | -- |
| 70 | 70 | -- | 70 | -- | 70 | -- |
| 80 | 80 | -- | 80 | -- | 80 | -- |
| 100 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 | 50 |
| 125 | 90 | 70 | 90 | 60 | 90 | 50 |
| 150 | 100 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 |
| 175 | 100 | 80 | 100 | 70 | 100 | 60 |
| 200 | 120 | 80 | 120 | 70 | 100 | 60 |
| 250 | 120 | 100 | 120 | 70 | 100 | 60 |
| 300 | 120 | 100 | 120 | 70 | 120 | 60 |
| 350 | 140 | 120 | 120 | 70 | 120 | 60 |
| 400 | 160 | 140 | 140 | 100 | 140 | 80 |

Приложение 7

Таблица 9. Минимальные расстояния в свету между трубопроводами и строительными конструкциями в непроходных и полупроходных каналах

| Условный диаметр трубопровода, Ду, мм | От поверхности изоляций до стен канала, мм | Между поверхностями изоляции, мм | От поверхности изоляций до перекрытия канала, мм | От поверхности изоляций до дна канала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-80 | 70150 | 100 | 70100 | 100150 |
| 100-250 | 80170 | 140 | 70100 | 100200 |
| 300-450 | 100200 | 160 | 80120 | 100200 |
| 500-700 | 110200 | 200 | 80120 | 100200 |

В числителе дроби даны расстояния для непроходимых каналов, в знаменателе – для полупроходных каналов.

Таблица 10. Унифицированные сборные железобетонные одноячейковые каналы марки КП и КЛс.

| Марка канала | Габариты канала, м |  | Расход материала на м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Н | Бетон сборный, м3 | Сталь, кг |
| КЛ 60-30 | 0,6 | 0,3 | 0,47 | 29,2 |
| КЛ 60-45 | 0,6 | 0,45 | 0,53 | 30,6 |
| КЛ 90-45 | 0,9 | 0,45 | 0,76 | 56,2 |
| КЛ 60-60 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 40,1 |
| КЛ 90-60 | 0,9 | 0,6 | 0,84 | 58 |
| КЛ 120-60 | 1,2 | 0,6 | 1,12 | 101,9 |
| КЛ 150-60 | 1,5 | 0,6 | 1,62 | 143 |
| КЛ 90-90 | 0,9 | 0,9 | 0,84 | 87,4 |
| КЛс 120-90 | 1,2 | 0,9 | 1,24 | 139,4 |
| КЛс 150-90 | 1,5 | 0,9 | 1,76 | 177,8 |

Приложение 8

Таблица 11. Основные характеристики сальниковых компенсаторов по МВН-2593-61 и МВН-2598-61

| Диаметр трубопровода, мм |  | Наружный диаметр расточки станка, мм | Площадь сечения стакана, см2 | Наружный диаметр фланцев, мм | Наружный диаметр корпуса, мм | Длина компенсатора, мм | Наибольшая компенсирующая способность компенсатора, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный, мм | наружный, мм |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 108 | 104 | 85 | 190 | 133 | 820/1620 | 250/2х250 |
| 125 | 133 | 128 | 129 | 215 | 159 | 835/1620 |  |
| 150 | 159 | 154 | 186 | 250 | 194 | 990/1900 |  |
| 200 | 219 | 212 | 353 | 345 | 273 | 1160/2160 |  |
| 250 | 273 | 265 | 552 | 395 | 325 | 1210/2160 | 300/2х300 |
| 300 | 325 | 318 | 794 | 450 | 377 | 1170/2160 |  |
| 350 | 377 | 370 | 1075 | 500 | 426 | 1175/2160 |  |
| 400 | 426 | 418 | 1372 | 560 | 478 | 1360/2560 | 400/2х400 |

В числителе указаны размеры для одностороннего компенсатора, в знаменателе для двухстороннего.

Приложение 9

Таблица 12. Эквивалентные длины местных сопротивлений для водяных тепловых сетей kэ=0,5 мм

| Местные сопротивления | Эквивалентные длины местных сопротивлений при наружных диаметрах труб, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задвижка | -- | -- | -- | 0,65 | 1,0 | 1,28 | 1,65 | 2,2 | 2,24 | 2,9 | 3,36 | 3,33 |
| Вентиль с вертикальным шпинделем | 5,1 | 6,0 | 7,8 | 8,4 | 9,6 | 10,2 | 13,5 | 18,5 | 24,6 | 33,4 | 39,5 | -- |
| Сальниковый компенсатор: односторонний двухсторонний | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,66 1,98 | 0,88 2,64 | 1,68 3,36 | 2,17 4,34 | 2,52 5,04 | 3,33 6,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Отводы сварные одношовные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с углом 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,12 | 1,45 | 1,68 | 2,22 |
| с углом 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,68 | 2,17 | 2,52 | 3,33 |
| с углом 600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,92 | 5,06 | 5,9 | 7,8 |
| с углом 900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,28 | 9,4 | 10,9 | 14,4 |
| Отводы гнутые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R=1,5-2D | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,65 | 1 | 1,28 | 1,65 | 2,2 | 2,8 | 3,62 | 4,2 | 5,55 |
| R=3D | 0,23 | 0,3 | 0,39 | 0,52 | 0,8 | 1,02 | 1,32 | 1,76 | 2,24 | 2,9 | 3,36 | 4,4 |
| R=4D | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,4 | 0,6 | 0,76 | 0,98 | 1,32 | 1,68 | 2,17 | 3,52 | 3,3 |
| Компенсатор «П» образный со сварными 3-х шовными отводами | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | 22,1 | 24,8 | 33 |
| Компенсатор «П» образный с гнутыми гладкими отводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R=1,5-2D | 3,1 | 3,5 | 4 | 5,2 | 6,8 | 7,9 | 9,8 | 12,5 | 15,4 | 19 | 23,4 | 28 |
| R=3D | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 6,5 | 8,4 | 10 | 12,6 | 14,4 | 18 |
| R=4D | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 5,6 | 6,5 | 8,4 | 9,3 | 11,2 |
| Тройник при разделении потока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проход | 0,57 | 0,75 | 0,97 | 1,3 | 2 | 2,55 | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 7,24 | 8,4 | 11,1 |
| ответвление | 0,86 | 1,13 | 1,45 | 1,96 | 3 | 3,82 | 4,95 | 6,6 | 8,4 | 10,9 | 12,6 | 16,7 |
| Тройник при снятии потока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проход | 0,86 | 1,13 | 1,45 | 1,96 | 3 | 3,82 | 4,95 | 6,6 | 8,4 | 10,9 | 12,6 | 16,7 |
| ответвление | 1,14 | 1,5 | 1,94 | 2,62 | 4 | 5,1 | 6,6 | 8,8 | 11,2 | 14,5 | 16,8 | 22,2 |
| Тройник при расходящемся потоке | 1,14 | 1,5 | 1,94 | 2,62 | 4 | 5,1 | 6,6 | 8,8 | 11,2 | 14,5 | 16,8 | 22,2 |

Таблица 13. Эквивалентные длины местных сопротивлений lэ при kэ=0,5 мм для труб Dy=25-40 мм.

| Местные сопротивления | Эквивалентные длины местных сопротивлений при наружных диаметрах труб, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задвижка | 0,65 | 1 | 1,28 | 1,65 | 2,2 | 2,24 | 3,36 | 3,33 | 4,17 | 4,3 | 4,5 |
| Вентиль с вертикальным шпинделем | 8,4 | 9,6 | 10,2 | 13,5 | 18,5 | 24,6 | 39,5 | -- | -- | -- | -- |
| Обратный клапан поворотный («захлопка») | 1,7 | 2,8 | 3,6 | 4,95 | 7 | 9,52 | 16 | 2,22 | 29,2 | 33,9 | 46 |
| То же, подъемный | 9,16 | 14 | 17,9 | 23 | 30,8 | 39,2 | 58,8 | -- | -- | -- | -- |
| Сальниковый компенсатор односторонний | -- | -- | -- | 0,66 | 0,88 | 1,68 | 2,52 | 3,33 | 4,17 | 5 | 10 |
| То же, двухсторонний | -- | -- | -- | 1,98 | 2,64 | 3,36 | 5,04 | 6,66 | 8,34 | 10,1 | 12 |
| Отводы сварные одношовные с углом 300 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,12 | 1,68 | 2,22 | 2,78 | 3,36 | 4 |
| То же, с углом 450 600 900 | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 1,68 3,92 7,28 | 2,52 5,9 10,9 | 3,33 7,8 14,4 | 4,17 9,7 18,1 | 5 11,8 21,8 | 6 14 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отводы сварные под углом 900: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двухшовные R=1D | -- | -- | -- | -- | -- | 3,92 | 5,9 | 7,8 | 9,7 | 11,8 | 14 |
| трехшовные R=1,5 D | -- | -- | -- | -- | -- | 3,36 | 5,04 | 6,7 | 8,34 | 10,1 | 12 |
| четырехшовные R=1D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отводы крутоизогнутые R=1,5D – 2D | 0,65 | 1 | 1,28 | 1,65 | 2,2 | 2,8 | 4,2 | 5,55 | 6,95 | 8,4 | 10 |
| Отводы гнутые гладкие R=3 D=3 | 0,52 | 0,8 | 1,02 | 1,32 | 1,76 | 2,24 | 3,36 | 4,4 | 5,56 | 6,7 | 8 |
| То же, R4D | 0,4 | 0,6 | 0,76 | 0,98 | 1,32 | 1,68 | 2,52 | 3,3 | 4,17 | 5 | 6 |
| Компенсаторы П-образные со сварными трехшовными отводами R=1,5D | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 | 24,8 | 33 | 40 | 47 | 55 |
| Компенсаторы П-образные с крутоизогнутыми отводами R=1,5; R=2D | 5,2 | 6,8 | 7,9 | 9,8 | 12,5 | 15,4 | 23,4 | 28 | 34 | 40 | 47 |
| Компенсаторы П-образные с гнутыми гладкими отводами R=3D | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 6,5 | 8,4 | 10 | 14,4 | 18 | 22 | 26 | 31 |
| То же, R=4D | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 5,6 | 6,5 | 9,3 | 11,2 | 11,5 | 16 | 20 |
| Тройник при разделении потока проход ответвление | 1,3 1,96 | 2 3 | 2,55 3,82 | 3,3 4,95 | 4,4 6,6 | 5,6 8,4 | 8,4 12,6 | 11,1 16,7 | 13,9 20,8 | 16,8 25,2 | 20 30 |
| Тройник при слиянии потока проход ответвление | 1,96 2,62 | 3 4 | 3,82 5,1 | 4,9 6,6 | 6,6 8,8 | 8,4 11,2 | 12,6 16,8 | 16,7 22,2 | 20,8 27,8 | 25,2 33,6 | 30 40 |
| Тройник при расходящемся потоке | 2,62 | 4 | 5,1 | 6,6 | 8,8 | 11,2 | 16,8 | 22,2 | 27,8 | 33,6 | 40 |
| То же, при встречном | 3,93 | 6 | 7,65 | 9,8 | 13,2 | 16,8 | 25,2 | 33,3 | 41,7 | 50,4 | 60 |

Приложение 10

Таблица 14. Таблица для гидравлического расчета трубопроводов при kэ=0,5 мм и γ=958,4кГ/м3

| Dн х s, мм G, т/ч | 32 х 2,5 |  | 38 х 2,5 |  | 45 х 2,5 |  | 57 х 3,5 |  | 76 х 3,5 |  | 89 х 3,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 0,4 | 0,2 | 36,5 | 0,14 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,44 | 0,22 | 43,8 | 0,15 | 15,2 | 0,1 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,48 | 0,24 | 51,5 | 0,16 | 18,2 | 0,11 | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,25 | 55,5 | 0,17 | 19,5 | 0,12 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 0,55 | 0,28 | 66,6 | 0,19 | 23,5 | 0,13 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,3 | 78,5 | 0,2 | 28 | 0,14 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |
| 0,65 | 0,33 | 81,9 | 0,22 | 32,6 | 0,15 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |
| 0,7 | 0,35 | 107 | 0,24 | 37,7 | 0,16 | 13,7 | 0,1 | 4,4 |  |  |  |  |
| 0,75 | 0,38 | 123 | 0,25 | 43,1 | 0,17 | 15,7 | 0,11 | 5 |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,41 | 140 | 0,27 | 48,6 | 0,18 | 17,7 | 0,12 | 5,7 |  |  |  |  |
| 0,85 | 0,43 | 158 | 0,29 | 54,5 | 0,2 | 20 | 0,13 | 6,5 |  |  |  |  |
| 0,9 | 0,46 | 177 | 0,31 | 60,8 | 0,21 | 22,2 | 0,13 | 7,2 |  |  |  |  |
| 0,95 | 0,48 | 197 | 0,32 | 67,3 | 0,22 | 24,8 | 0,14 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | 0,51 | 219 | 0,34 | 74,5 | 0,23 | 27,2 | 0,15 | 8,8 |  |  |  |  |
| 1,05 | 0,53 | 241 | 0,36 | 82,1 | 0,24 | 29,9 | 0,16 | 9,7 |  |  |  |  |
| 1,1 | 0,56 | 265 | 0,37 | 90,1 | 0,25 | 32,9 | 0,16 | 10,5 |  |  |  |  |
| 1,15 | 0,58 | 289 | 0,39 | 98,5 | 0,27 | 35,8 | 0,17 | 11,4 |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,61 | 320 | 0,41 | 107 | 0,28 | 38,7 | 0,18 | 12,4 |  |  |  |  |
| 1,25 | 0,63 | 342 | 0,42 | 116 | 0,29 | 42 | 0,18 | 13,4 |  |  |  |  |
| 1,3 | 0,66 | 370 | 0,44 | 126 | 0,3 | 45,1 | 0,19 | 14,4 | 0,1 | 2,7 |  |  |
| 1,35 | 0,68 | 399 | 0,46 | 133 | 0,31 | 48,6 | 0,2 | 15,5 | 0,1 | 2,9 |  |  |
| 1,4 | 0,71 | 429 | 0,47 | 146 | 0,32 | 52,1 | 0,21 | 16,7 | 0,11 | 3,1 |  |  |
| 1,45 | 0,73 | 460 | 0,49 | 157 | 0,33 | 55,9 | 0,21 | 17,8 | 0,11 | 3,3 |  |  |
| 1,5 | 0,76 | 492 | 0,51 | 168 | 0,35 | 59,8 | 0,22 | 19,1 | 0,12 | 3,6 |  |  |
| 1,55 | 0,79 | 526 | 0,53 | 179 | 0,36 | 63,8 | 0,23 | 20,2 | 0,12 | 3,8 |  |  |
| 1,6 | 0,81 | 560 | 0,54 | 191 | 0,37 | 68 | 0,24 | 21,4 | 0,12 | 4 |  |  |
| 1,65 | 0,84 | 596 | 0,56 | 203 | 0,38 | 72,3 | 0,24 | 22,6 | 0,13 | 4,3 |  |  |
| 1,7 | 0,86 | 632 | 0,58 | 215 | 0,39 | 76,8 | 0,25 | 24 | 0,13 | 4,6 |  |  |
| 1,75 | 0,89 | 670 | 0,59 | 228 | 0,4 | 81,4 | 0,26 | 25,3 | 0,14 | 4,8 |  |  |
| 1,8 | 0,91 | 709 | 0,61 | 241 | 0,42 | 86,1 | 0,27 | 26,6 | 0,14 | 5,1 |  |  |
| 1,85 | 0,94 | 749 | 0,63 | 255 | 0,43 | 90,9 | 0,27 | 28,1 | 0,14 | 5,3 |  |  |
| 1,9 | 0,96 | 790 | 0,64 | 269 | 0,44 | 95,9 | 0,28 | 29,6 | 0,15 | 5,6 |  |  |
| 1,95 | 0,99 | 832 | 0,66 | 283 | 0,45 | 101 | 0,29 | 31 | 0,15 | 5,9 |  |  |
| 2 | 1,01 | 875 | 0,68 | 298 | 0,46 | 106 | 0,3 | 32,5 | 0,16 | 6,2 |  |  |
| 2,1 | 1,06 | 965 | 0,71 | 328 | 0,48 | 117 | 0,31 | 35,5 | 0,16 | 6,8 |  |  |
| 2,2 | 1,11 | 1059 | 0,75 | 360 | 0,51 | 129 | 0,33 | 36,9 | 0,17 | 7,5 |  |  |
| 2,3 |  |  | 0,78 | 394 | 0,53 | 141 | 0,34 | 42,7 | 0,18 | 8,1 |  |  |
| 2,4 |  |  | 0,81 | 429 | 0,55 | 153 | 0,35 | 46,4 | 0,19 | 8,8 |  |  |
| 2,5 |  |  | 0,85 | 465 | 0,58 | 166 | 0,37 | 50,4 | 0,19 | 9,6 |  |  |
| 2,6 |  |  | 0,88 | 503 | 0,6 | 180 | 0,38 | 54,5 | 0,2 | 10,3 |  |  |
| 2,7 |  |  | 0,92 | 543 | 0,62 | 194 | 0,4 | 58,8 | 0,21 | 11,1 |  |  |
| 2,8 |  |  | 0,95 | 584 | 0,65 | 208 | 0,41 | 63,2 | 0,22 | 11,5 |  |  |
| 2,9 |  |  | 0,98 | 626 | 0,67 | 223 | 0,43 | 67,8 | 0,22 | 12,5 |  |  |
| 3 |  |  | 1,02 | 670 | 0,69 | 239 | 0,44 | 72,6 | 0,23 | 13,5 |  |  |
| 3,1 |  |  | 1,05 | 716 | 0,72 | 255 | 0,46 | 77,5 | 0,24 | 14,5 |  |  |
| 3,2 |  |  | 1,09 | 763 | 0,74 | 272 | 0,48 | 82,6 | 0,25 | 15,3 |  |  |
| 3,3 |  |  | 1,12 | 811 | 0,76 | 289 | 0,49 | 87,8 | 0,26 | 16,2 |  |  |
| 3,4 |  |  | 1,15 | 861 | 0,78 | 307 | 0,5 | 93,2 | 0,26 | 17,3 |  |  |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 45 х 2,5 |  | 57 х 3,5 |  |  | 76 х 3,5 |  | 89 х 3,5 |  | 108 х 4 |  | 133 х 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек |  | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 3,5 | 0,81 | 326 | 0,52 |  | 98,8 | 0,27 | 18,2 | 0,19 | 7,1 | 0,13 | 2,7 |  |  |
| 3,6 | 0,83 | 344 | 0,53 |  | 104 | 0,28 | 19,2 | 0,2 | 7,5 | 0,13 | 2,8 |  |  |
| 3,7 | 0,85 | 364 | 0,55 |  | 110 | 0,29 | 20,2 | 0,2 | 7,9 | 0,14 | 2,9 |  |  |
| 3,8 | 0,88 | 384 | 0,56 |  | 116 | 0,29 | 21,3 | 0,21 | 8,3 | 0,14 | 3,1 |  |  |
| 3,9 | 0,9 | 404 | 0,58 |  | 123 | 0,3 | 22,2 | 0,21 | 8,8 | 0,14 | 3,3 |  |  |
| 4 | 0,92 | 425 | 0,59 |  | 126 | 0,31 | 23,3 | 0,22 | 9,2 | 0,15 | 3,4 |  |  |
| 4,2 | 0,97 | 469 | 0,62 |  | 142 | 0,33 | 24,8 | 0,23 | 10,1 | 0,16 | 3,8 |  |  |
| 4,4 | 1,02 | 514 | 0,65 |  | 156 | 0,34 | 28,1 | 0,24 | 11,1 | 0,16 | 4,1 | 0,1 | 1,3 |
| 4,6 | 1,06 | 562 | 0,68 |  | 171 | 0,36 | 30,7 | 0,25 | 12,1 | 0,17 | 4,5 | 0,11 | 1,4 |
| 4,8 | 1,11 | 612 | 0,71 |  | 186 | 0,37 | 33,4 | 0,26 | 13,2 | 0,18 | 4,9 | 0,11 | 1,5 |
| 5 | 1,15 | 664 | 0,74 |  | 202 | 0,39 | 36,2 | 0,27 | 14,3 | 0,18 | 5,3 | 0,12 | 1,7 |
| 5,2 | 1,2 | 719 | 0,77 |  | 218 | 0,4 | 39,2 | 0,29 | 15,4 | 0,19 | 5,7 | 0,12 | 1,8 |
| 5,4 | 1,25 | 775 | 0,8 | 235 |  | 0,42 | 42,3 | 0,3 | 16,6 | 0,2 | 6,1 | 0,13 | 1,9 |
| 5,6 | 1,29 | 833 | 0,83 | 257 |  | 0,43 | 45,4 | 0,31 | 17,8 | 0,21 | 6,5 | 0,13 | 2 |
| 5,8 | 1,34 | 894 | 0,86 |  | 271 | 0,45 | 48,7 | 0,32 | 19,1 | 0,21 | 7 | 0,14 | 2,2 |
| 6 | 1,39 | 957 | 0,89 |  | 290 | 0,47 | 52,2 | 0,33 | 20,4 | 0,22 | 7,5 | 0,14 | 2,3 |
| 6,2 | 1,43 | 1021 | 0,92 |  | 310 | 0,48 | 55,7 | 0,34 | 22,2 | 0,23 | 8 | 0,15 | 2,5 |
| 6,4 |  |  | 0,95 |  | 330 | 0,5 | 59,4 | 0,35 | 23,7 | 0,24 | 8,5 | 0,15 | 2,6 |
| 6,6 |  |  | 0,98 |  | 351 | 0,51 | 63,1 | 0,36 | 25,2 | 0,24 | 9 | 0,16 | 2,8 |
| 6,8 |  |  | 1 |  | 373 | 0,53 | 67 | 0,37 | 26,8 | 0,25 | 9,5 | 0,16 | 3,1 |
| 7 |  |  | 1,03 |  | 395 | 0,54 | 71 | 0,38 | 28,4 | 0,26 | 10,1 | 0,17 | 3,2 |
| 7,5 |  |  | 1,11 |  | 454 | 0,58 | 81,5 | 0,41 | 32,6 | 0,28 | 11,5 | 0,18 | 3,7 |
| 8 |  |  | 1,18 |  | 516 | 0,62 | 92,7 | 0,44 | 37 | 0,3 | 13 | 0,19 | 4,2 |
| 8,5 |  |  | 1,26 |  | 583 | 0,66 | 105 | 0,47 | 41,8 | 0,31 | 14,6 | 0,2 | 4,7 |
| 9 |  |  | 1,33 |  | 653 | 0,7 | 117 | 0,49 | 46,9 | 0,33 | 16,4 | 0,21 | 5,2 |
| 9,5 |  |  | 1,4 |  | 728 | 0,74 | 131 | 0,52 | 52,2 | 0,35 | 18,2 | 0,22 | 5,8 |
| 10 |  |  | 1,48 |  | 806 | 0,78 | 145 | 0,55 | 57,9 | 0,37 | 20,2 | 0,24 | 6,4 |
| 10,5 |  |  | 1,55 |  | 889 | 0,81 | 160 | 0,58 | 6338 | 0,39 | 22,2 | 0,25 | 7 |
| 11 |  |  | 1,63 |  | 976 | 0,85 | 175 | 0,6 | 70 | 0,41 | 24,4 | 0,26 | 7,7 |
| 11,5 |  |  | 1,7 |  | 1066 | 0,89 | 192 | 0,63 | 76,5 | 0,42 | 26,7 | 0,27 | 8,4 |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,93 | 209 | 0,66 | 83,3 | 0,44 | 29,1 | 0,28 | 9 |
| 12,5 |  |  |  |  |  | 0,97 | 226 | 0,69 | 90,4 | 0,46 | 31,5 | 0,3 | 9,8 |
| 13 |  |  |  |  |  | 1,01 | 245 | 0,71 | 97,8 | 0,48 | 34,1 | 0,31 | 10,6 |
| 13,5 |  |  |  |  |  | 1,05 | 264 | 0,74 | 105 | 0,5 | 36,8 | 0,32 | 11,3 |
| 14 |  |  |  |  |  | 1,09 | 284 | 0,77 | 113 | 0,52 | 39,6 | 0,33 | 12,1 |
| 14,5 |  |  |  |  |  | 1,12 | 305 | 0,8 | 122 | 0,54 | 42,4 | 0,34 | 13 |
| 15 |  |  |  |  |  | 1,16 | 326 | 0,82 | 130 | 0,55 | 45,4 | 0,35 | 13,9 |
| 16 |  |  |  |  |  | 1,24 | 371 | 0,88 | 148 | 0,59 | 51,7 | 0,38 | 15,8 |
| 17 |  |  |  |  |  | 1,32 | 419 | 0,93 | 167 | 0,63 | 58,3 | 0,4 | 17,9 |
| 18 |  |  |  |  |  | 1,4 | 469 | 0,99 | 188 | 0,66 | 65,4 | 0,43 | 20,1 |
| 19 |  |  |  |  |  | 1,47 | 523 | 1,04 | 209 | 0,7 | 72,9 | 0,45 | 22,3 |
| 20 |  |  |  |  |  | 1,55 | 580 | 1,1 | 232 | 0,74 | 80,8 | 0,47 | 24,8 |
| 21 |  |  |  |  |  | 1,63 | 639 | 1,15 | 255 | 0,78 | 89 | 0,5 | 27,3 |
| 22 |  |  |  |  |  | 1,71 | 701 | 1,21 | 280 | 0,81 | 97,7 | 0,52 | 30 |
| 23 |  |  |  |  |  | 1,78 | 767 | 1,26 | 306 | 0,85 | 107 | 0,54 | 32,7 |
| 24 |  |  |  |  |  | 1,86 | 835 | 1,32 | 333 | 0,89 | 116 | 0,57 | 35,7 |
| 25 |  |  |  |  |  | 1,94 | 906 | 1,37 | 362 | 0,92 | 126 | 0,59 | 38,7 |
| 26 |  |  |  |  |  | 2,02 | 980 | 1,43 | 391 | 0,96 | 136 | 0,62 | 41,9 |
| 27 |  |  |  |  |  | 2,09 | 1056 | 1,48 | 422 | 1 | 147 | 0,64 | 45,1 |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 89 х 3,5 |  | 108 х 4 |  | 133 х 4 |  | 159 х 4,5 |  | 194 х 5 |  | 219 х 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 3,6 |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 3,9 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 4,2 |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 4,5 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 4,8 |  |  |  |  |
| 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 5,1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 5,5 | 0,16 | 1,9 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 6,2 | 0,17 | 2,1 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 6,9 | 0,19 | 2,4 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 7,7 | 0,2 | 2,7 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 8,5 | 0,21 | 3 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 9,5 | 0,22 | 3,3 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 10,4 | 0,23 | 3,6 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 11,4 | 0,24 | 4 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 12,5 | 0,25 | 4,3 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 13,6 | 0,26 | 4,8 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 14,7 | 0,27 | 5,1 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 16, | 0,28 | 5,5 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 17,2 | 0,29 | 5,9 |  |  |
| 28 | 1,54 | 454 | 1,03 | 158 | 0,66 | 48,5 | 0,46 | 18,5 | 0,31 | 6,4 |  |  |
| 29 | 1,59 | 487 | 1,07 | 170 | 0,69 | 52,1 | 0,48 | 19,9 | 0,32 | 6,8 |  |  |
| 30 | 1,65 | 521 | 1,11 | 182 | 0,71 | 55,7 | 0,49 | 21,2 | 0,33 | 7,3 |  |  |
| 31 | 1,7 | 556 | 1,15 | 194 | 0,73 | 59,5 | 0,51 | 22,7 | 0,34 | 7,7 |  |  |
| 32 | 1,76 | 593 | 1,18 | 207 | 0,76 | 63,4 | 0,53 | 24,2 | 0,35 | 8,2 |  |  |
| 33 | 1,81 | 630 | 1,22 | 220 | 0,78 | 67,4 | 0,54 | 25,7 | 0,36 | 8,7 |  |  |
| 34 | 1,87 | 669 | 1,26 | 233 | 0,8 | 71,6 | 0,56 | 27,3 | 0,37 | 9,3 |  |  |
| 35 | 1,92 | 709 | 1,29 | 247 | 0,83 | 75,8 | 0,57 | 28,9 | 0,38 | 9,8 |  |  |
| 36 | 1,98 | 750 | 1,33 | 262 | 0,85 | 80,2 | 0,59 | 30,6 | 0,39 | 10,4 |  |  |
| 37 | 2,03 | 792 | 1,37 | 276 | 0,87 | 84,8 | 0,61 | 32,3 | 0,4 | 11 |  |  |
| 38 | 2,09 | 836 | 1,4 | 292 | 0,9 | 89,4 | 0,62 | 34,1 | 0,41 | 11,6 |  |  |
| 39 |  |  | 1,44 | 307 | 0,92 | 94,2 | 0,64 | 35,9 | 0,43 | 12,2 | 0,34 | 6,6 |
| 40 |  |  | 1,48 | 323 | 0,95 | 99,1 | 0,66 | 37,8 | 0,44 | 12,8 | 0,35 | 6,9 |
| 41 |  |  | 1,51 | 339 | 0,97 | 104 | 0,67 | 39,7 | 0,45 | 13,5 | 0,35 | 7,2 |
| 42 |  |  | 1,55 | 356 | 0,99 | 109 | 0,69 | 41,6 | 0,46 | 14,2 | 0,36 | 7,6 |
| 43 |  |  | 1,59 | 373 | 1,02 | 114 | 0,71 | 43,6 | 0,47 | 14,8 | 0,37 | 8 |
| 44 |  |  | 1,63 | 391 | 1,04 | 120 | 0,72 | 45,7 | 0,48 | 15,5 | 0,38 | 8,3 |
| 45 |  |  | 1,66 | 409 | 1,06 | 125 | 0,74 | 47,8 | 0,49 | 16,2 | 0,39 | 8,7 |
| 46 |  |  | 1,7 | 427 | 1,09 | 131 | 0,76 | 49,9 | 0,5 | 17 | 0,4 | 9,1 |
| 47 |  |  | 1,74 | 446 | 1,11 | 137 | 0,77 | 52,1 | 0,51 | 17,7 | 0,41 | 9,5 |
| 48 |  |  | 1,77 | 465 | 1,13 | 143 | 0,79 | 54,4 | 0,52 | 18,5 | 0,41 | 9,9 |
| 49 |  |  | 1,81 | 485 | 1,16 | 149 | 0,8 | 56,7 | 0,53 | 19,3 | 0,42 | 10,4 |
| 50 |  |  | 1,85 | 505 | 1,18 | 155 | 0,82 | 59,0 | 0,55 | 20,1 | 0,43 | 10,8 |
| 52 |  |  | 1,92 | 546 | 1,23 | 167 | 0,85 | 63,8 | 0,57 | 21,7 | 0,45 | 11,7 |
| 54 |  |  | 1,99 | 589 | 1,28 | 181 | 0,89 | 68,8 | 0,59 | 23,4 | 0,47 | 12,6 |
| 56 |  |  | 2,07 | 633 | 1,32 | 194 | 0,92 | 74 | 0,61 | 25,2 | 0,48 | 13,5 |
| 58 |  |  | 2,14 | 679 | 1,37 | 208 | 0,95 | 79,4 | 0,63 | 27 | 0,5 | 14,5 |
| 60 |  |  | 2,22 | 727 | 1,42 | 223 | 0,98 | 85,0 | 0,65 | 28,9 | 0,52 | 15,5 |
| 62 |  |  | 2,29 | 776 | 1,47 | 238 | 1,02 | 90,7 | 0,68 | 30,8 | 0,53 | 16,6 |
| 64 |  |  | 2,36 | 827 | 1,51 | 254 | 1,05 | 96,7 | 0,7 | 32,9 | 0,55 | 17,7 |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 108 х 4 |  | 133 х 4 |  | 159 х 4,5 |  | 194 х 5 |  | 219 х 6 |  | 273 х 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 2,2 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 2,3 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 2,4 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 2,5 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 2,6 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 2,7 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 2,9 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 3 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 3,1 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 3,2 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 3,4 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 3,5 |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 3,8 |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 4,1 |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 4,4 |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 4,6 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 4,9 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 5,1 |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 5,4 |
| 66 | 2,44 | 879 | 1,56 | 270 | 1,08 | 103 | 0,72 | 35 | 0,57 | 18,8 | 0,36 | 5,8 |
| 68 | 2,51 | 934 | 1,61 | 286 | 1,12 | 109 | 0,74 | 37,1 | 0,59 | 19,9 | 0,37 | 6,1 |
| 70 | 2,59 | 989 | 1,65 | 303 | 1,15 | 116 | 0,76 | 39,3 | 0,6 | 21,1 | 0,39 | 6,5 |
| 72 | 2,66 | 1047 | 1,7 | 321 | 1,18 | 122 | 0,79 | 41,6 | 0,62 | 22,3 | 0,4 | 6,9 |
| 74 |  |  | 1,75 | 339 | 1,21 | 129 | 0,81 | 43,9 | 0,64 | 23,6 | 0,41 | 7,2 |
| 76 |  |  | 1,8 | 358 | 1,25 | 136 | 0,83 | 46,3 | 0,66 | 24,9 | 0,42 | 7,6 |
| 78 |  |  | 1,84 | 377 | 1,28 | 144 | 0,85 | 48,8 | 0,67 | 26,2 | 0,43 | 8,1 |
| 80 |  |  | 1,89 | 396 | 1,31 | 151 | 0,87 | 51,4 | 0,69 | 27,6 | 0,44 | 8,5 |
| 85 |  |  | 2,01 | 447 | 1,4 | 171 | 0,93 | 58 | 0,73 | 31,1 | 0,47 | 9,6 |
| 90 |  |  | 2,13 | 501 | 1,48 | 191 | 0,98 | 65 | 0,78 | 34,9 | 0,5 | 10,7 |
| 95 |  |  | 2,25 | 559 | 1,56 | 213 | 1,04 | 72,4 | 0,82 | 38,9 | 0,52 | 11,9 |
| 100 |  |  | 2,36 | 619 | 1,64 | 236 | 1,09 | 80,2 | 0,86 | 43,1 | 0,55 | 13,2 |
| 105 |  |  | 2,48 | 683 | 1,72 | 260 | 1,15 | 88,5 | 0,91 | 47,5 | 0,58 | 14,6 |
| 110 |  |  | 2,6 | 749 | 1,81 | 286 | 1,2 | 97,1 | 0,95 | 52,2 | 0,61 | 16 |
| 115 |  |  | 2,72 | 819 | 1,89 | 312 | 1,25 | 106 | 0,99 | 57 | 0,63 | 17,5 |
| 120 |  |  | 2,84 | 891 | 1,97 | 340 | 1,31 | 116 | 1,03 | 62,1 | 0,66 | 19,1 |
| 125 |  |  | 2,95 | 967 | 2,05 | 369 | 1,36 | 125 | 1,08 | 67,4 | 0,69 | 20,7 |
| 130 |  |  | 3,07 | 1046 | 2,13 | 399 | 1,42 | 136 | 1,12 | 72,9 | 0,72 | 22,4 |
| 135 |  |  |  |  | 2,22 | 430 | 1,47 | 146 | 1,16 | 78,6 | 0,74 | 24,1 |
| 140 |  |  |  |  | 2,3 | 463 | 1,53 | 157 | 1,21 | 84,5 | 0,77 | 25,9 |
| 145 |  |  |  |  | 2,38 | 496 | 1,58 | 169 | 1,25 | 90,6 | 0,8 | 27,8 |
| 150 |  |  |  |  | 2,46 | 531 | 1,64 | 181 | 1,29 | 97 | 0,83 | 29,8 |
| 155 |  |  |  |  | 2,54 | 567 | 1,69 | 193 | 1,34 | 104 | 0,85 | 31,8 |
| 160 |  |  |  |  | 2,63 | 604 | 1,75 | 205 | 1,38 | 110 | 0,88 | 33,9 |
| 165 |  |  |  |  | 2,71 | 643 | 1,8 | 218 | 1,42 | 117 | 0,91 | 36 |
| 170 |  |  |  |  | 2,79 | 682 | 1,85 | 232 | 1,47 | 125 | 0,94 | 38,3 |
| 175 |  |  |  |  | 2,87 | 723 | 1,91 | 246 | 1,51 | 132 | 0,96 | 40,5 |
| 180 |  |  |  |  |  |  | 1,96 | 260 | 1,55 | 140 | 0,99 | 42,9 |
| 190 |  |  |  |  |  |  | 2,07 | 290 | 1,64 | 156 | 1,05 | 47,8 |
| 200 |  |  |  |  |  |  | 2,18 | 321 | 1,72 | 172 | 1,1 | 53 |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 194 х 5 |  | 219 х 6 |  | 273 х 7 |  | 325 х 8 |  | 377 х 9 |  | 426 х 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 5,2 | 0,29 | 2,5 | 0,22 | 1,2 |
| 105 |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 5,8 | 0,3 | 2,7 | 0,23 | 1,3 |
| 110 |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 6,3 | 0,32 | 3 | 0,24 | 1,4 |
| 115 |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 6,9 | 0,33 | 3,2 | 0,25 | 1,6 |
| 120 |  |  |  |  |  |  | 0,46 | 7,5 | 0,34 | 3,4 | 0,26 | 1,7 |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 8,2 | 0,36 | 3,7 | 0,27 | 1,9 |
| 130 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 8,8 | 0,37 | 4 | 0,28 | 2 |
| 135 |  |  |  |  |  |  | 0,52 | 9,5 | 0,39 | 4,3 | 0,29 | 2,2 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | 0,54 | 10,3 | 0,4 | 4,7 | 0,3 | 2,3 |
| 145 |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 11 | 0,42 | 5 | 0,32 | 2,5 |
| 150 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 11,8 | 0,43 | 5,3 | 0,33 | 2,7 |
| 155 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 12,6 | 0,44 | 5,7 | 0,34 | 2,8 |
| 160 |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 13,4 | 0,46 | 6,1 | 0,35 | 3 |
| 165 |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 14,2 | 0,47 | 6,5 | 0,36 | 3,1 |
| 170 |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 15,1 | 0,49 | 6,9 | 0,37 | 3,3 |
| 175 |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 16 | 0,5 | 7,3 | 0,38 | 3,5 |
| 180 |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 16,9 | 0,52 | 7,7 | 0,39 | 3,7 |
| 190 |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 18,9 | 0,54 | 8,6 | 0,41 | 4,2 |
| 200 |  |  |  |  |  |  | 0,77 | 20,9 | 0,57 | 9,5 | 0,44 | 4,6 |
| 210 | 2,29 | 354 | 1,81 | 190 | 1,16 | 58,4 | 0,81 | 23,1 | 0,6 | 10,5 | 0,46 | 5,1 |
| 220 | 2,4 | 388 | 1,9 | 209 | 1,21 | 64,1 | 0,85 | 25,3 | 0,63 | 11,5 | 0,48 | 5,6 |
| 230 | 2,51 | 424 | 1,98 | 228 | 1,27 | 70 | 0,89 | 27,7 | 0,66 | 12,6 | 0,5 | 6,1 |
| 240 | 2,62 | 462 | 2,07 | 248 | 1,32 | 76,3 | 0,93 | 30,1 | 0,69 | 13,7 | 0,52 | 6,6 |
| 250 | 2,73 | 502 | 2,16 | 269 | 1,38 | 82,7 | 0,97 | 32,7 | 0,72 | 14,9 | 0,54 | 7,2 |
| 260 | 2,84 | 542 | 2,24 | 291 | 1,43 | 89,5 | 1,01 | 35,4 | 0,75 | 16,1 | 0,57 | 7,8 |
| 270 | 2,95 | 585 | 2,33 | 314 | 1,49 | 96,5 | 1,04 | 38,1 | 0,77 | 17,3 | 0,59 | 8,4 |
| 280 | 3,05 | 629 | 2,41 | 338 | 1,54 | 104 | 1,08 | 41 | 0,8 | 18,6 | 0,61 | 9 |
| 290 | 3,16 | 675 | 2,5 | 363 | 1,6 | 111 | 1,12 | 44, | 0,83 | 20 | 0,63 | 9,7 |
| 300 | 3,27 | 722 | 2,59 | 388 | 1,65 | 119 | 1,16 | 47,1 | 0,86 | 21,4 | 0,65 | 10,4 |
| 310 | 3,38 | 771 | 2,67 | 414 | 1,71 | 127 | 1,2 | 50,3 | 0,89 | 22,8 | 0,67 | 11,1 |
| 320 |  |  | 2,76 | 441 | 1,76 | 136 | 1,24 | 53,6 | 0,92 | 24,3 | 0,7 | 11,8 |
| 330 |  |  | 2,84 | 469 | 1,82 | 144 | 1,28 | 57 | 0,95 | 25,9 | 0,72 | 12,6 |
| 340 |  |  | 2,93 | 498 | 1,87 | 153 | 1,32 | 60,5 | 0,97 | 27,5 | 0,74 | 13,3 |
| 350 |  |  | 3,02 | 528 | 1,93 | 162 | 1,35 | 64,1 | 1 | 29,1 | 0,76 | 14,1 |
| 360 |  |  | 3,10 | 559 | 1,98 | 172 | 1,39 | 67,8 | 1,03 | 30,8 | 0,78 | 15 |
| 370 |  |  | 3,19 | 590 | 2,04 | 181 | 1,43 | 71,6 | 1,06 | 32,5 | 0,81 | 15,8 |
| 380 |  |  | 3,28 | 623 | 2,09 | 191 | 1,47 | 75,5 | 1,09 | 34,3 | 0,83 | 16,7 |
| 390 |  |  | 3,36 | 656 | 2,15 | 201 | 1,51 | 79,5 | 1,12 | 36,2 | 0,85 | 17,5 |
| 400 |  |  | 3,45 | 690 | 2,2 | 212 | 1,55 | 83,7 | 1,15 | 38 | 0,87 | 18,5 |
| 410 |  |  | 3,53 | 725 | 2,26 | 222 | 1,59 | 87,9 | 1,18 | 40 | 0,89 | 19,4 |
| 420 |  |  | 3,62 | 760 | 2,31 | 234 | 1,62 | 92,3 | 1,2 | 41,9 | 0,91 | 20,4 |
| 430 |  |  | 3,71 | 797 | 2,37 | 245 | 1,66 | 96,7 | 1,23 | 44 | 0,94 | 21,3 |
| 440 |  |  | 3,79 | 835 | 2,42 | 256 | 1,7 | 101 | 1,26 | 46 | 0,96 | 22,3 |
| 450 |  |  | 3,88 | 875 | 2,48 | 268 | 1,74 | 106 | 1,29 | 48,1 | 0,98 | 23,4 |
| 460 |  |  | 3,97 | 912 | 2,53 | 280 | 1,78 | 111 | 1,32 | 50,3 | 1 | 24,4 |
| 470 |  |  | 4,05 | 952 | 2,59 | 292 | 1,82 | 116 | 1,35 | 52,5 | 1,02 | 25,5 |
| 480 |  |  | 4,14 | 993 | 2,64 | 305 | 1,86 | 120 | 1,38 | 54,8 | 1,04 | 26,6 |
| 490 |  |  | 4,22 | 1035 | 2,7 | 318 | 1,9 | 126 | 1,4 | 57,1 | 1,07 | 27,7 |
| 500 |  |  |  |  | 2,75 | 340 | 1,93 | 131 | 1,43 | 59,4 | 1,09 | 28,8 |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 273 х 7 |  | 325 х 8 |  | 377 х 9 |  | 426 х 7 |  | Dн х s, мм G, т/ч | 426 х 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м | ω, м/сек | Δh, Па/м |  | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 520 | 2,86 | 368 | 2,01 | 141 | 1,49 | 64,3 | 1,13 | 31,2 | 100 | 0,22 | 1,2 |
| 540 | 2,97 | 396 | 2,09 | 153 | 1,55 | 69,3 | 1,18 | 33,6 | 105 | 0,23 | 1,3 |
| 560 | 3,08 | 426 | 2,17 | 164 | 1,6 | 74,6 | 1,22 | 36,2 | 110 | 0,24 | 1,4 |
| 580 | 3,19 | 456 | 2,24 | 176 | 1,66 | 80 | 1,26 | 38,8 | 115 | 0,25 | 1,5 |
| 600 | 3,3 | 488 | 2,32 | 188 | 1,72 | 85,6 | 1,31 | 41,5 | 120 | 0,26 | 1,7 |
| 620 | 3,41 | 509 | 2,4 | 201 | 1,78 | 91,4 | 1,35 | 44,3 | 125 | 0,27 | 1,8 |
| 640 | 3,52 | 542 | 2,48 | 214 | 1,83 | 97,4 | 1,39 | 47,3 | 130 | 0,28 | 2 |
| 660 | 3,63 | 577 | 2,55 | 228 | 1,89 | 104 | 1,44 | 50,3 | 135 | 0,29 | ,21 |
| 680 | 3,74 | 612 | 2,63 | 242 | 1,95 | 110 | 1,48 | 53,3 | 140 | 0,3 | 2,3 |
| 700 | 3,85 | 649 | 2,71 | 256 | 2,01 | 117 | 1,52 | 56,5 | 145 | 0,31 | 2,4 |
| 720 | 3,96 | 686 | 2,79 | 271 | 2,06 | 123 | 1,57 | 59,8 | 150 | 0,32 | 2,6 |
| 740 | 4,07 | 725 | 2,86 | 286 | 2,12 | 130 | 1,61 | 63,2 | 155 | 0,33 | 2,7 |
| 760 | 4,18 | 765 | 2,94 | 302 | 2,18 | 137 | 1,65 | 66,6 | 160 | 0,34 | 2,9 |
| 780 | 4,29 | 805 | 3,02 | 318 | 2,24 | 145 | 1,7 | 70,2 | 165 | 0,36 | 3,1 |
| 800 | 4,41 | 847 | 3,09 | 335 | 2,29 | 152 | 1,74 | 73,8 | 170 | 0,37 | 3,3 |
| 820 |  |  | 3,17 | 352 | 2,35 | 160 | 1,78 | 77,6 | 175 | 0,38 | 3,4 |
| 840 |  |  | 3,25 | 369 | 2,41 | 168 | 1,83 | 81,4 | 180 | 0,39 | 3,6 |
| 860 |  |  | 3,33 | 387 | 2,46 | 176 | 1,87 | 85,3 | 190 | 0,41 | 4,1 |
| 880 |  |  | 3,4 | 405 | 2,52 | 184 | 1,91 | 89,3 | 200 | 0,43 | 4,5 |
| 900 |  |  | 3,48 | 424 | 2,58 | 193 | 1,96 | 93,4 | 210 | 0,45 | 5 |
| 920 |  |  | 3,56 | 443 | 2,64 | 201 | 2 | 97,6 | 220 | 0,47 | 5,4 |
| 940 |  |  | 3,64 | 462 | 2,69 | 210 | 2,05 | 102 | 230 | 0,5 | 5,9 |
| 960 |  |  | 3,71 | 482 | 2,75 | 219 | 2,09 | 106 | 240 | 0,52 | 6,5 |
| 980 |  |  | 3,79 | 502 | 2,81 | 228 | 2,13 | 111 | 250 | 0,54 | 7 |
| 1000 |  |  | 3,87 | 523 | 2,87 | 238 | 2,18 | 115 | 260 | 0,56 | 7,6 |
| 1020 |  |  | 3,95 | 544 | 2,92 | 247 | 2,22 | 120 | 270 | 0,58 | 8,2 |
| 1040 |  |  | 4,02 | 566 | 2,98 | 257 | 2,26 | 125 | 280 | 0,6 | 8,8 |
| 1060 |  |  | 4,1 | 588 | 3,04 | 267 | 2,31 | 130 | 290 | 0,62 | 9,5 |
| 1080 |  |  | 4,18 | 610 | 3,1 | 277 | 2,35 | 135 | 300 | 0,65 | 10,1 |
| 1100 |  |  | 4,26 | 633 | 3,15 | 288 | 2,39 | 140 | 310 | 0,67 | 10,8 |
| 1150 |  |  | 4,45 | 692 | 3,3 | 314 | 2,5 | 153 | 320 | 0,69 | 11,5 |
| 1200 |  |  | 4,64 | 753 | 3,44 | 342 | 2,61 | 166 | 330 | 0,71 | 12,2 |
| 1250 |  |  | 4,84 | 817 | 3,58 | 371 | 2,72 | 180 | 340 | 0,73 | 13 |
| 1300 |  |  | 5,03 | 884 | 3,73 | 402 | 2,83 | 195 | 350 | 0,75 | 13,8 |
| 1350 |  |  | 5,22 | 953 | 3,87 | 433 | 2,94 | 210 | 360 | 0,78 | 14,6 |
| 1400 |  |  | 5,42 | 1025 | 4,01 | 466 | 3,05 | 226 | 370 | 0,8 | 15,4 |
| 1450 |  |  |  |  | 4,16 | 500 | 3,16 | 243 | 380 | 0,82 | 16,2 |
| 1500 |  |  |  |  | 4,3 | 535 | 3,26 | 260 | 390 | 0,84 | 17,1 |
| 1550 |  |  |  |  | 4,44 | 571 | 3,37 | 277 | 400 | 0,86 | 18 |
| 1600 |  |  |  |  | 4,59 | 609 | 3,48 | 295 | 410 | 0,88 | 18,9 |
| 1650 |  |  |  |  | 4,73 | 647 | 3,59 | 314 | 420 | 0,91 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 0,93 | 20,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 0,95 | 21,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0,97 | 22,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 0,99 | 23,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 | 1,01 | 24,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 1,03 | 25,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 1,06 | 27,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 1,08 | 28,1 |

Продолжение табл. 14

| Dн х s, мм G, т/ч | 426 х 7 |  | Dн х s, мм G, т/ч | 426 х 6 |  | Dн х s, мм G, т/ч | 478 х 6 |  | Dн х s, мм G, т/ч | 478 х 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω, м/сек | Δh, Па/м |  | ω, м/сек | Δh, Па/м |  | ω, м/сек | Δh, Па/м |  | ω, м/сек | Δh, Па/м |
| 520 | 1,12 | 30,4 | 1150 | 2,48 | 149 | 320 | 5,4 | 6,2 | 740 | 1,26 | 33,1 |
| 540 | 1,16 | 32,8 | 1200 | 2,59 | 162 | 330 | 5,6 | 6,6 | 760 | 1,29 | 34,9 |
| 560 | 1,21 | 35,3 | 1250 | 2,69 | 176 | 340 | 5,8 | 7 | 780 | 1,33 | 36,8 |
| 580 | 1,25 | 37,8 | 1300 | 2,8 | 190 | 350 | 6 | 7,4 | 800 | 1,36 | 38,7 |
| 600 | 1,29 | 40,5 | 1350 | 2,91 | 205 | 360 | 6,1 | 7,8 | 820 | 1,39 | 40,6 |
| 620 | 1,34 | 43,2 | 1400 | 3,02 | 220 | 370 | 6,3 | 8,3 | 840 | 1,43 | 42,7 |
| 640 | 1,38 | 46,1 | 1450 | 3,12 | 236 | 380 | 6,5 | 8,7 | 860 | 1,46 | 44,7 |
| 660 | 1,42 | 49 | 1500 | 3,23 | 253 | 390 | 6,6 | 9,2 | 880 | 1,5 | 46,8 |
| 680 | 1,47 | 57 | 1550 | 3,34 | 270 | 400 | 6,8 | 9,7 | 900 | 1,53 | 49 |
| 700 | 1,51 | 55,1 | 1600 | 3,45 | 288 | 410 | 7 | 10,2 | 920 | 1,56 | 51,2 |
| 720 | 1,55 | 58,3 | 1650 | 3,56 | 306 | 420 | 7,1 | 10,7 | 940 | 1,6 | 53,4 |
| 740 | 1,59 | 61,6 |  |  |  | 430 | 7,3 | 11,2 | 960 | 1,63 | 55,7 |
| 760 | 1,64 | 65 |  |  |  | 440 | 7,5 | 11,7 | 980 | 1,67 | 58,1 |
| 780 | 1,68 | 68,4 |  |  |  | 450 | 7,7 | 12,2 | 1000 | 1,7 | 60,5 |
| 800 | 1,72 | 72 |  |  |  | 460 | 7,8 | 12,8 | 1020 | 1,73 | 62,9 |
| 820 | 1,77 | 75,6 |  |  |  | 470 | 8 | 13,4 | 1040 | 1,77 | 65,4 |
| 840 | 1,81 | 79,4 |  |  |  | 480 | 8,2 | 13,9 | 1060 | 1,8 | 67,9 |
| 860 | 1,85 | 83,2 |  |  |  | 490 | 8,3 | 14,5 | 1080 | 1,84 | 70,5 |
| 880 | 1,9 | 87,1 |  |  |  | 500 | 8,5 | 15,1 | 1100 | 1,87 | 73,1 |
| 900 | 1,94 | 91,1 |  |  |  | 520 | 8,8 | 16,3 | 1150 | 1,96 | 79,9 |
| 920 | 1,98 | 95,2 |  |  |  | 540 | 9,2 | 17,6 | 1200 | 2,04 | 87,1 |
| 940 | 2,03 | 99,4 |  |  |  | 560 | 9,5 | 19 | 1250 | 2,13 | 94,5 |
| 960 | 2,07 | 104 |  |  |  | 580 | 9,9 | 20,3 | 1300 | 2,21 | 102 |
| 980 | 2,11 | 108 |  |  |  | 600 | 10,2 | 21,8 | 1350 | 2,3 | 110 |
| 1000 | 2,16 | 112 |  |  |  | 620 | 10,5 | 23,2 | 1400 | 2,38 | 118 |
| 1020 | 2,2 | 117 |  |  |  | 640 | 10,9 | 24,8 | 1450 | 2,47 | 127 |
| 1040 | 2,24 | 122 |  |  |  | 660 | 11,2 | 26,3 | 1500 | 2,55 | 136 |
| 1060 | 2,28 | 126 |  |  |  | 680 | 11,6 | 28 | 1550 | 2,64 | 145 |
| 1080 | 2,33 | 131 |  |  |  | 700 | 11,9 | 29,6 | 1600 | 2,72 | 155 |
| 1100 | 2,37 | 136 |  |  |  | 720 | 12,2 | 31,3 | 1650 | 2,81 | 165 |

Приложение 11

Номограммы для расчета П-образного компенсатора с гнутыми гладкими отводами

Расчетное тепловое удлинение, мм

DН=57 мм					DН=76 мм

s=3,5 мм					s=3,5 мм

R=200 мм					R=350 мм

Расчетное тепловое удлинение, мм

DН=89 мм					DН=108 мм

s=3,5 мм					s=4 мм

R=350 мм					R=500 мм

Номограммы для расчета П-образного компенсатора с гнутыми гладкими отводами

Расчетное тепловое удлинение, мм

DН=133 мм					DН=159 мм

s=4 мм						s=4,5 мм

R=500 мм					R=600 мм

Номограммы для расчета П-образного компенсатора со сварными отводами

Расчетное тепловое удлинение, мм

DН=159 мм					DН=219 мм

s=4,5 мм					s=6 мм

Номограммы для расчета П-образного компенсатора со сварными отводами

Расчетное тепловое удлинение, мм

DН=273 мм					DН=325 мм

s=7 мм						s=8 мм