## Slide 1: Классификация сточных вод и систем канализации

## Slide 2
Содержание
Классификация сточных вод и систем канализации
Внутренняя канализация
Наружные канализационные сети
Очистные сооружения

## Slide 3
Вода, которая была использована для различных нужд и получила при этом дополнительные примеси (загрязнения), изменившие ее химический состав или физические свойства, называется сточной жидкостью или сточной водой.
В зависимости от происхождения сточные воды разделяют на бытовые (хозяйственно-фекальные), производственные (промышленные) и атмосферные.
Бытовые сточные воды по природе загрязнения де­лятся на фекальные, поступающие из уборных, и хозяйственные, поступающие из раковин, ванн, трапов, бань, прачечных и др.
Производственные сточные воды образуются в результате загрязнения воды в процессе использования ее в производстве. В зависимости от вида и степени загрязнения такие сточные воды делятся на загрязненные и условно чистые. Загрязненные производственные сточные воды могут подразделяться на содержащие, в основ­ном, органические минеральные загрязнения. Условно чистые воды, в которых содержится весьма малое количество загрязнений, можно спускать в водоем без очистки.
Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения дождей и таяния снега и делятся соответственно на дождевые и талые.

## Slide 4
Канализация представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, предназначенных для следующих целей:
приема сточных вод в местах образования и транспортирования их к очистным сооружениям;
очистки и обеззараживания сточных вод;
утилизации полезных веществ, содержащихся в сточных водах и в их осадке;
выпуска очищенных вод в водоем.
Существуют два вида канализации: вывозная и сплавная. При сплавной канализации сточные воды по подземным трубопроводам транспортируются на очистные сооружения, где их подвергают интенсивной очистке преимущественно в искусственно созданных условиях.

## Slide 5
Очищенные сточные воды спускают в ближайшие водоемы. Для сплавной канализации необходимо сооружение в зданиях внутреннего водопровода. Твердые отбросы (мусор) при сплавной канализации вывозят специальным транспортом.
Расход бытовых сточных вод зависит от числа жителей, пользующихся канализацией, и от нормы водоотведения бытовых вод. Расход производственных сточных вод зависит от количества выпускаемой продукции и нормы водоотведения производственных вод. Нормой водоотведения называется расход бытовых сточных вод в л/сут на одного жителя, пользующегося канализацией, или количество сточных вод в м3на единицу продукции, выпускаемой предприятием. Норма водоотведения равна норме водопотребления.

## Slide 6
В зависимости от того, как отводятся отдельные виды сточных вод – совместно или раздельно, – сплавные системы канализации разделяют на общесплавные, раздельные (полные или неполные) и полураздельные.
Общесплавной называется такая система канализации, при которой все виды сточных вод отводятся к очистным сооружениям или в водоем по единой канализационной сети.
Раздельной называется система канализации, у ко­торой отдельные виды сточных вод, содержащих загрязнения различного характера, отводятся по самостоятельным канализационным сетям. При полной раздельной системе канализации устраивается не менее двух сетей: бытовой (для отвода бытовых сточных вод) и дождевой. Производственные сточные воды, загрязнения которых аналогичны загрязнениям бытовых сточных вод, сплавляются по бытовой сети. Если характер загрязнений производственных сточных вод таков, что совместная очистка их с бытовыми сточными водами невозможна, они отводятся по самостоятельным сетям.
Неполная раздельная система канализации является промежуточной стадией строительства полной раздельной системы канализации. В этом случае дождевая сеть не устраивается. Атмосферные сточные воды стекают в водоемы по лоткам, кюветам и канавам.
Полураздельной называется такая система канализации, у которой в местах пересечения самостоятельных канализационных сетей для отвода различных видов сточных вод имеются водосборные камеры, позволяющие перепускать наиболее загрязненные дождевые воды при малых расходах в бытовую сеть и отводить их по единому коллектору на очистные сооружения, а при ливнях сбрасывать сравнительно чистые дождевые воды непосредственно в водоем.

## Slide 7
Рис. .1. схема раздельной системы канализации с местными очистными сооружениями.
1 – атмосферные сточные воды; 2 – бытовые сточные воды; 3 – производственные сточные воды; 4 – дождевая сеть; 5 – сеть условно чистых вод; 6 –бытовая и производственная сеть; А, Б, В – сеть.

## Slide 8
Раздельная очистка сточных вод обусловлена разными методами их очистки (рис. 2).
Рис 2. Схема полной раздельной системы канализации с использованием производственных сточных вод для оборотного водоснабжения
1 – атмосферные сточные воды; 2 – бытовые сточные воды; 3 – производственные сточные воды; 4 – сеть производственных сточных вод, используемых для оборотного водоснабжения; 5 – сеть загрязненных производственных вод; 6 – бытовая сеть; 7 – дождевая сеть; НС – насосная станция; МОС – местные очистные или охладительные сооружения.

## Slide 9
Схема канализации состоит из следующих основных элементов: внутренних канализационных устройств зданий, наружной внутриквартальной (дворовой) канализационной сети, наружной уличной канализационной сети, насосных станций и напорных трубопроводов, очистных сооружений и устройств для выпуска очищенных сточных вод в водоем.

## Slide 10
Внутренняя канализация
Внутренние канализационные устройства зданий со­стоят из санитарных приборов для приема загрязненных вод (моек, ванн, унитазов, устройств для приема промышленных стоков) и систем трубопроводов, отводящих эти воды за пределы здания. В зависимости от характера и степени загрязнения сточных вод создают раздельные системы внутренней канализации для бытовых, производственных и ливневых стоков или эти системы группируют и объединяют. Сети внутренней канализации сооружают из чугунных, стальных, асбестоцементных и пластмассовых труб. Трубы прокладывают открыто, крепя к стенам и потолкам, или скрыто в каналах, бороздах, в специальных санитарных блоках и кабинах. Подземную часть внутренних канализационных сетей выполняют с расчетным уклоном к наружным канализационным сетям и соединяют с ними путем устройства специальных приемных и смотровых колодцев.

## Slide 11
Рис.3. Схема внутренней канализации
Здания:
1 – вытяжная вентиляционная труба; 2 – стояк; 3 – приемник сточных вод; 4 - гидравлический затвор; 5 – отводные трубы; 6 - выпуск; 7 – смотровой канализационный колодец; 8 – дворовая сеть.

## Slide 12
Канализационные стояки, к которым присоединены отводные линии с подключенными к ним приемниками сточных вод присоединяют к канализационным колодцам. Делается это с помощью выпусков-труб, соединяющих стояк с колодцем.
Канализационные стояки сверху сообщаются с атмосферой через вентиляционную трубу, представляющую собой продолжение стояка, выходящего за пределы кровли (рис 3). Через эти трубы происходит вентиляция всей канализационной сети.

## Slide 13
Наружные канализационные сети
Уличная канализационная сеть представляет собой систему трубопроводов, принимающих сточные воды от внутриквартальных (дворовых) сетей и транспортирующих их к насосным станциям и очистным сооружениям. Уличные сети принимают также сточные воды от заводских сетей, проложенных на территории промышленного предприятия для приема сточных вод их цехов и зданий внутри предприятия. В некоторых случаях заводские сети присоединяют к специальной сети промышленной канализации.
Канализационные сети строят, в основном, самотечными. Для этого их прокладывают соответственно рельефу местности. Всю канализируемую территорию населенного места разделяют на бассейны канализования.
Бассейном канализования называют часть территории, ограниченную водоразделами.
Участки канализационной сети, собирающие сточные воды с одного или нескольких бассейнов канализования, называют коллекторами.

## Slide 14
Коллекторы обычно прокладывают по пониженным участкам местности для обеспечения минимальной глубины прокладки присоединяемых к ним вышележащих участков уличной сети.
От глубины заложения трубопроводов существенно зависят стоимость и сроки строительства канализационной сети. В связи с этим ее назначают по возможности минимальной с учетом предохранения сточных вод в трубах от замерзания и защиты труб от механического повреждения. Температура сточных вод не опускается ни­же 7°С даже в самое холодное время года, поэтому канализационные трубопроводы можно прокладывать на глубине, меньшей глубины промерзания грунта. Глубину заложения трубопроводов определяют расчетом продольного профиля канализационной сети в зависимости от уклонов и минимальных скоростей движения сточной воды.
Для осмотра, промывки и прочистки от засорения канализационной сети на ней устраивают смотровые колодцы. Для приема атмосферных сточных вод с проездов применяют дождеприемники, представляющие собой круглые или прямоугольные в плане колодцы с металлической решеткой сверху.
Пересечение коллекторов с реками, оврагами, железными и автомобильными дорогами выполняют устройством дюкеров и эстакад.
Материалы, применяемые для устройства канализационной сети, должны быть прочными, водонепроницаемыми, устойчивыми против истирания и коррозии, гладкими (для уменьшения сопротивлений, возникающих при движении жидкостей), а также дешевыми. Этим требованиям удовлетворяют керамические, бетонные, железо­бетонные и асбестоцементные трубы.

## Slide 15
Керамические трубы применяют для устройства без­напорных канализационных сетей. Их выпускают диаметром 150...600 мм, длиной 800, 1000 и 1200 мм с раструбом на одном конце. Герметичность стыка обеспечивается заполнением кольцевого зазора между стенками гладкого конца трубы и раструба примерно на половину его глубины смоленой пеньковой прядью или канатом. Остальная часть зазора заполняется асфальтовой мастикой, асбестоцементным или цементным раствором.
Бетонные и железобетонные трубы используются для устройства безнапорных канализационных сетей. Раструбные трубы изготовляют диаметром 200...2500 мм. Стыкуются они так же, как и керамические.
Асбестоцементные трубы как напорные, так и безнапорные изготовляют с гладкими концами диаметром 100...600 мм. Соединяют их с помощью цилиндрических муфт.
В последние годы для устройства самотечных трубо­проводов начали применять трубы из синтетических м­териалов (винипластовые, полиэтиленовые и др.).
Канализационные насосные станции устраивают при большой глубине заложения коллекторов для подъема стоков на более высокие отметки или перекачки их на очистные сооружения по напорным трубопроводам. Со­стоит насосная станция из машинного отделения, в ко­тором располагаются насосы, и приемного резервуара. Наиболее часто строятся насосные станции шахтного типа, круглые в плане, что обусловлено опускным способом производства строительных работ. Подземная часть насосных станций выполняется из бетона или железобетона, а надземная – из кирпича.
Перекачивают сточные воды к очистным сооружениям по напорным трубопроводам, которые выполняются, как правило, в две линии.

## Slide 16
Очистные сооружения
Очистные сооружения предназначены для очистки и обеззараживания сточных вод и переработки их осад­ка. Способы очистки, состав и размеры очистных сооружений определяют расчетом в зависимости от характера и концентрации загрязнений сточных вод, мощности и самоочищающейся способности водоема, наличия на­селенных пунктов и промышленных предприятий ниже по течению реки, а также от назначения водоема (для водоснабжения, купания, рыбоводства).
Очистные сооружения должны располагаться ниже по течению реки от населенного пункта или промышленного предприятия. Благодаря этому исключается опасность загрязнения водоема в пределах канализуемого объекта.
После очистки сточные воды через специальные устройства, называемые выпусками, сбрасываются в водоем. Выпуск очищенных сточных вод в водоем должен обеспечивать хорошее смешение выпускаемой воды с водой водоема. В зависимости от формы участка реки и ее режима устраивают береговые или русловые выпуски. При сбросе очищенной жидкости в моря или водохранилища устраивают береговые или глубоководные выпуски.

## Slide 17
Существуют различные способы очистки сточных вод: механическая, химическая, физико-химическая и биохимическая (или биологическая).
Механическую очистку применяют для удаления из сточных вод взвешенных частиц и частично загрязнений, находящихся в коллоидном состоянии. Для этой цели используют решетки, песколовки, отстойники, жироловки, нефтеловушки, маслоотделители, гидроциклоны, фильтры и другие сооружения. Решетки служат для улавливания крупных загрязнений (тряпья, бумаги и др.), песколовки – для улавливания нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.), отстойники — для очистки сточных вод от взвешенных частиц.
Под действием сил тяжести частицы, плотность кот­рых больше плотности воды, осаждаются на дно сооружения, образуя осадок. В то же время частицы, плотность которых меньше плотности воды (жиры, масла, нефть), всплывают на поверхность. Осадок и всплывшие загрязнения удаляют и направляют на обработку.

## Slide 18
Химическая очистка заключается в выделении из сточных вод загрязнений путем проведения ре­акций между ними и вводимыми в воду реагентами. Химическая очистка применяется только для некоторых производственных сточных вод.
Биохимическая (биологическая) очистка заключается в окислении остающихся в воде после механической или химической очистки органических загрязнений с помощью микроорганизмов, способных в процессе своей жизнедеятельности осуществлять минерализацию органических веществ. Биохимическая очистка сточных вод может происходить в условиях, близких к естественным (поля орошения, поля фильтра­ции, биологические пруды), и в искусственно созданных условиях (биологические фильтры и аэротенки).
Аэротенком называется длинный железобетонный резервуар, в котором очищаемые сточные воды, смешанные с активным илом, медленно движутся и перемешиваются.
Поля фильтрации и поля орошения представляют собой специально подготовленные и спланированные земельные участки, которые периодически заливаются сточными водами. Образующаяся на частицах земли биологическая пленка, заселенная микроорганизмами, адсорбирует и минерализует органические вещества. Кислород, необходимый для жизнедеятельности микроорганизмов, проникает в почву из воздуха.

## Slide 19
Очистка сточных вод на полях орошения и полях фильтрации происходит довольно медленно. Значительно интенсивнее осуществляется она на биологических фильтрах и аэротенках.
Распространенной схемой очистки бытовых сточных вод и смеси бытовых и производственных сточных вод является такая, при которой сточные воды подвергают механической и биохимической очистке на биологических фильтрах, а затем дезинфицируют.
Осадки, образующиеся в первичных отстойниках после механической очистки и во вторичных отстойниках после биохимической очистки, направляют в метантенки. Метантенк представляет собой герметический железобетонный цилиндрический резервуар с коническим дном и купольным покрытием, в котором происходит анаэробное сбраживание твердого осадка, сопровождаемое выделением хорошо горящего газа, который ис­пользуется на нужды очистной станции.
Осадки бытовых и большинства производственных сточных вод являются хорошим удобрением и используются в сельском хозяйстве.
В результате механической и биохимической очистки из сточных вод удаляется 91...98 % болезнетворных бактерий. Для удаления оставшихся бактерий очищенные сточные воды подвергают дезинфекции, которую можно осуществлять различными способами, Наибольшее распространение получил способ хлорирования, при кото­ром в очищаемую воду вводят хлорную известь и др.

## Slide 20
Вопросы самоконтроля
На какие категории подразделяют сточные воды и какие их характеристики?
Как устроена канализация внутри здания? Нарисуйте схему и охарактеризуйте назначение их элементов.
Какие существуют разновидности наружной канализации и какими характерными особенностями они обладают?
Какие применяются способы очистки сточных вод и в чем их сущность?
В чем заключается сущность механического метода очистки сточных вод?
В чем сущность биологического метода очистки сточных вод?
Как проектируется наружная дворовая канализация?

## Slide 21
Литература
1. Л.В. Погодина. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий и стройплощадок. - М.: Дашков и Ко, 2019.
2. И.А. Николаевская. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. /Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю./ - М.: Академия, 2021.