## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему «Условные изображения элементов железобетонных конструкций»
Преподаватель Гомозова Л.Н.

## Slide 2
Цель: Изучить условные изображения и правила выполнения и оформления чертежей железобетонных и металлических конструкций.
Ознакомить студентов с основными сведениями о чертежах строительных конструкций из железобетона (чертежи марки «КЖ») и металла (чертежи марки «КМ»)
Выполнять и графически оформлять, читать строительную проектную документацию.

## Slide 3
Условные графические изображения арматурных изделий и элементов железобетонных конструкций
Условные изображения, приведённые на рисунках 1 и 2 обязательны для применения в специальных и обмерных чертежах строительных конструкций вновь проектируемых зданий и сооружений. Размеры условных изображений, как правило, не проставляют. Если на чертеже приводят условные изображения, не предусмотренные ГОСТ 21.501-93, их сопровождают пояснениями.

## Slide 4
Материал элементов железобетонных конструкций в сечении следует обозначать по ГОСТ 2.306-68, за исключением чертежей видов и схем армирования, где даётся только контур элемента без графического обозначения материала.
Условные изображения арматурных изделий приведены в таблице.

## Slide 6
Условные изображения строительных конструкций и их элементов

## Slide 7
Состав и правила оформления рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций
В состав рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций включают рабочие чертежи: предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки КЖ); бетонных и железобетонных элементов сборных конструкций, т. е. таких элементов, как балки, колонны, фермы, плиты, блоки и другие изделия, предварительно изготовленные (главным образом в заводских условиях) и применённые в этих конструкциях; арматурных и закладных изделий, использованных в монолитных железобетонных конструкциях, и ведомость в потребности в материалах на бетонные и железобетонные конструкции.

## Slide 8
Наименование элементов конструкций | Буквенные обозначения
Балки перекрытий и покрытий Балки подкрановые Балки фундаментные Колонны Плиты перекрытий и покрытий Панели стеновые Лестничные марши Лестничные площадки Фундаменты Фермы стропильные | Б БК БФ К П ПС ЛМ ПЛ Ф ФС
На рабочих чертежах железобетонных конструкций отдельным элементам присваиваются марки, состоящие из букв, обозначающих наименование данного элемента :
Таблица 1

## Slide 9
Рядом с маркой пишется порядковый номер данной конструкции или её элемента, например, колонны К1, К2, фундаменты Ф1, Ф2. Если в проекте встречаются сборные и монолитные элементы одного и того же вида, то к обозначению монолитных конструкций присоединяют строчную букву «м» (например, Фм–для монолитных фундаментов), в отличие от сборных фундаментов, которые обозначаются одной буквой Ф. Марка пишется над полкой линии-выноски проведённой от обозначаемого элемента конструкции.

## Slide 10
Масштабы изображений на чертежах должны соответствовать приведённым в таблице
Числовое значение масштаба без буквы «М» проставляется в скобках рядом с наименованием каждого железобетонного элемента. В случае выполнения всего чертежа в одном масштабе масштаб чертежа проставляется в соответствующей графе основной надписи.

## Slide 11
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ включают:
-общие данные по рабочим чертежам;
-схемы расположения элементов сборных бетонных и железобетонных конструкций;
-рабочие чертежи монолитных бетонных и железобетонных конструкций (кроме чертежей арматурных и закладных изделий, применённых в этих конструкциях);
-спецификации и ведомость расхода стали на один элемент.
Состав основного комплекта рабочих чертежей

## Slide 12
Чертёж, на котором показаны в виде условных или упрощенных изображений элементы конструкций и связи между ними, представляет собой схему расположения элементов сборных конструкций.
Схемы расположения элементов конструкций используют при монтаже зданий и сооружений из сборных конструкций заводского изготовления, поэтому их иногда называют монтажными схемами.
Схема расположения элементов сборных конструкций

## Slide 13
На схемах расположения указывают:
- расстояния между координационными осями здания и между крайними осями;
- привязку поверхностей или осей конструкций к координационным осям, а при необходимости, к другим элементам конструкций зданий;
- марки элементов сборных конструкций, монолитных участков и соединительных изделий;
- отметки подошвы фундаментов, верха консолей, стыка колонн и других наиболее характерных уровней элементов конструкций;
- ссылки на узлы;
- метки для установки в проектное положение некоторых элементов конструкций.

## Slide 14
В состав схем могут входить планы, разрезы и фасады. Железобетонные элементы схематически изображают в той плоскости, в которой они расположены (например, фундаменты, перекрытия, покрытия и т. п. – в плане; рамы, стеновые панели – на фасадах). Схемы сопровождают необходимыми разрезами и фрагментами. Существует некоторая особенность в изображении схемы плана элементов конструкции, расположенных друг над другом. Обе схемы располагают рядом, т. е. как бы лежащими в одной плоскости, причём нижнюю схему располагают ближе к координационной оси, а остальные – в порядке их размещения по высоте снизу вверх.

## Slide 15
Схема расположения фундаментов и фундаментных балок

## Slide 16
На рисунке приведена схема расположения (монтажный план) фундаментов и фундаментных балок производственного здания. На плане сплошными основными линиями изображены контуры фундаментов под колонны, например, Фм6, Фм3 (фундаменты железобетонные монолитные) и фундамент под оборудование ФОм3. Под полками линий-выносок указаны отметки низа фундаментов, указаны также размеры фундаментов и подбетонок, привязка их к координационным осям. Подбетонка – это слой бетона, укладываемый под фундамент. Одной утолщённой линией на схеме показаны фундаментные балки БФ2. На схемах подземных конструкций (например, фундаментов) изображение выполняют предполагая, что грунт прозрачный. К схемам прилагаются чертежи узлов фундаментов.

## Slide 17
Чертёж узла 3 схемы расположения фундаментов
На рисунке представлен чертёж узла 3, который расположен на пересечении координационных осей А-1 схемы расположения фундаментов. Маркой МН6 на чертеже обозначены закладные детали. Схемы расположения элементов конструкций сопровождают спецификациями сборных элементов и соединительных деталей.

## Slide 18
Чертёж узла 3 схемы расположения фундаментов

## Slide 19
Схема расположения колонн и ригелей

## Slide 20
Схема расположения колонн и ригелей многоэтажного производственного здания (план и разрез 1-1). На плане условными обозначениями замаркированы колонны и балки (ригели). На разрезе в более крупном масштабе показаны колонны с консолями, ссылки на узлы, отметки характерных уровней элементов конструкций – подошвы и стыки колонн. На подобных схемах наносят только размеры между смежными координационными осями и крайними осями.

## Slide 21
Для монтажа сборных конструкций стен составляют схемы расположения стеновых панелей. На рис. приведена схема расположения (план) стен 1-го этажа панельного жилого дома. На плане проставлены марки всех панелей стен: наружных ПС и внутренних В… Нанесены также марки других элементов: ЭП – электроблок, ВП – вентиляционный блок, КВ – коробка водостока, У1л, У2п… – санитарно-технические кабины левая и правая.
Для монтажа панелей наружных стен здания служат схемы расположения стеновых панелей.

## Slide 22
На рисунке изображена часть главного фасада между осями 1-7, на котором даны (на первом и последнем этажах) марки панелей стен.

## Slide 23
На этом же чертеже приведена часть спецификации панелей наружных стен здания.

## Slide 24
Из приведённых выше примеров следует, что схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Спецификацию к схемам расположения элементов конструкций составляют по форме 7 или 8 ГОСТ 21.101-97 (рис.)

## Slide 25
В спецификациях указывают:
а) в графе «Поз.» – позиции (марки) элементов конструкций, установок;
б) в графе «Обозначение» – обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;
в) в графе «Наименование» – наименования элементов конструкций, оборудования, изделий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и его подчеркивать;

## Slide 26
г) в графе «Кол.» формы 7 – количество элементов. В графе «Кол...» формы8 – вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п., а ниже – порядковые номера схем расположения или этажей;
д) в графе «Масса, ед., кг» – массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения;
е) в графе «Примечание» – дополнительные сведения, например, единицу измерения массы.

## Slide 27
Сборочные чертежи элементов бетонных и железобетонных конструкций, включающие виды, разрезы и схемы армирования выполняют в масштабе 1:20, 1:50 или 1:100. Чертежи узлов конструкций (выносные элементы) вычерчивают в более крупном масштабе (1:5 или 1:10). На видах и разрезах показывают геометрическую форму конструкции, изображают имеющиеся в ней отверстия, проёмы, закладные детали, пробки, каналообразователи и т. п. На сборочных чертежах показывают также различные метки и надписи, необходимые для правильной ориентации элементов при их транспортировке и монтаже: риски координационных осей, метки, указывающие места опирания элемента при транспортировке и складировании, места обрезки предварительно напрягаемой арматуры и т. п.

## Slide 28
Арматуру и её расположение показывают на других чертежах-схемах армирования.
Общий вид сборной железобетонной колонны

## Slide 29
На рисунке приведён сборочный чертёж колонны К-12. На виде нанесены все размеры, определяющие габариты и форму колонны, изображены и замаркированы закладные детали МН 1, МН 4, МН 9; пробки МН 7, а также отверстие с указанием диаметра и т. п. Закладная деталь МН 9 расположена на опорной части консоли, для опирания подкрановой балки. Профиль основания колонны (ниже нулевой отметки) показан в виде выносного элемента 2.
Допускается не делать отдельные чертежи на простые детали, а все необходимые данные приводить на чертеже или, при большом их количестве, в ведомости деталей, которая рассматривается вместе со спецификацией монолитной железобетонной конструкцией.

## Slide 30
Расположение арматуры показывают на схеме армирования. Схему армирования выполняют, обычно, в одной проекции (вид сверху для плит перекрытий, фундаментов и вид спереди для остальных конструкций). В наиболее характерных местах выполняют сечения, которые располагают вблизи соответствующей секущей плоскости. Сечения нумеруют арабскими цифрами. Схемы армирования изображают в предположении прозрачности бетона. На них показывают: контуры монолитной конструкции или элемента сборной конструкции (сплошной тонкой линией), габаритные размеры и размеры, определяющие проектное расположение арматурных изделий; арматурные изделия в соответствии с ГОСТ 21.501-93 (рис. 4.1); закладные изделия; толщину защитного слоя бетона; арматурные стержни изображают сплошной основной толстой линией. Предварительно напрягаемые арматурные стержни выделяют более толстой линией толщиной 1,5 s.

## Slide 31
Стержень в сечении показывают точкой, предварительно напрягаемый – точкой большего диаметра. На схемах армирования, как правило, показывают сокращённые выноски позиций стержней (указывают только номер стержня). Полные выноски, на которых под полкой линии-выноски ставят число стержней, их диаметр и класс арматурной стали, приводят на сечениях элементов.
Элементы железобетонных конструкций армируют не только отдельными стержнями, но и арматурными сетками (марка С) и каркасами плоскими (марка КР) и пространственными (марка КП). Каркасы и сетки на схемах армирования изображают контуром, проведённым через концы стержней и упрощенно – с нанесением поперечных стержней по концам каркаса и в местах изменения шага стержней.

## Slide 32
Приведена схема армирования колонны К12, на которой сокращёнными выносками с номерами позиций обозначены все рабочие арматурные стержни. Нижняя часть колонны и консоль значительно усилены рабочей арматурой, поскольку помимо продольного сжатия от перекрытия, на консоль и колонну действует дополнительная нагрузка, вызывающая продольный изгиб.
Хомуты на схемах армирования колонн не изображают, а рядом помещают шкалу, на которой указывают номера позиций, диаметр хомутов и класс стали, а также шаг хомутов – расстояние в миллиметрах между ними.
Например, на шкале после номера позиции 8 проставлены диаметр круглой стали Ø 6, класс арматуры А1 – горячекатаная гладкая и шаг – 250, на участке консоли шаг хомутов –150 мм.

## Slide 33
Схема армирования

## Slide 34
Рабочий чертёж монолитной конструкции

## Slide 35
По чертежам железобетонных изделий составляют ведомость расхода стали по форме 4 ГОСТ 21.503-80. Допускается ведомость составлять раздельно на напрягаемую и ненапрягаемую арматуру. Кроме ведомости расхода стали на элемент на чертеже помещают спецификацию по ГОСТ 21.501-97.

## Slide 36
Форма и пример заполнения спецификации

## Slide 37
Разделы спецификации располагают в следующей последовательности:
- Документация;
- Сборочные единицы;
- Детали;
- Стандартные изделия;
- Материалы.
Элементы, входящие в раздел сборочные единицы, записывают в следующей последовательности:
- Каркасы пространственные;
- Каркасы плоские;
- Сетки;
Изделия закладные.
Название каждого раздела подчёркивается сплошной тонкой линией. Допускается единицы измерения материалов записывать в графе «Примечание».

## Slide 38
Чертежи арматурных, закладных и соединительных изделий должны содержать все необходимые данные для изготовления и контроля. Арматурные и закладные изделия изображаются и записываются в спецификацию в следующей последовательности: пространственные каркасы (КП), плоские каркасы (КС), сетки (С), закладные изделия (МН). При изображении каркаса или сетки одинаковые стержни, расположенные на равных расстояниях, наносят только по концам каркаса или сетки, а также в местах изменения шага стержней. При этом под полкой линии-выноски указывают шаг стержней

## Slide 39
Упрощенное изображение пространственного и плоского арматурных каркасов

## Slide 40
В арматурных изделиях используют гнутые стержни. Размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов и крюков – по внутренним контурам (рис.)
Простановка размеров на гнутых стержнях

## Slide 41
На чертежах плоских каркасов, сеток, закладных и соединительных изделий, состоящих только из отдельных деталей (стержней), составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.501–93, при групповом способе выполнения чертежей таких изделий – по форме 8
Две формы спецификации

## Slide 42
Чертежи составных частей (деталей) закладных и соединительных изделий не выполняют в том случае, если все необходимые данные для изготовления могут быть приведены на сборочном чертеже этих закладных или соединительных изделий.
Сборочный чертёж закладной соединительной детали

## Slide 43
Будасов Б.В., Георгиевский О.В., Каминский В.П. Строительное черчение .
Государственные стандарты. Единая система конструкторской документации.
Брилинг Н.С. и др. Справочник по строительному черчению
Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Короев Ю.И. Черчение для строителей
Короев Ю.И. Строительное черчение и рисование
Используемые источники