## Slide 1: КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Преподаватель Антипина Т.В.

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
1 Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий
2 Основные конструктивные элементы одноэтажного промышленного зданий
Источники

## Slide 3: 1 Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий
Конструктивные системы каркаса
Стоечно-балочная
Поперечные рамы каркаса образуются колоннами, жестко защемленными в фундаментах, и ригелями, шарнирно соединяемыми с колоннами.
Рамная
Поперечные рамы образуются трехшарнирными рамами: используют две Г-образные полурамы, которые шарнирно соединяют в коньковом узле и с фундаментами. Имеют жесткое соединение ригеля со стойкой.

## Slide 4: 1 — фундаменты; 2 — балки покрытия: 3 — колонны; 4 — покрытия; 5 — кровля; 6 — наружные стены: 7 — окна; 9 —фермы; 14 — полурамы;

## Slide 5
1 — фундамент:
2 — грунт;
3 — фундаментная балка;
4 — колон­на;
5 — оконный проем;
6 — подкрановая балка;
7—наружная стена;
8 — оконный проем второго яруса;
9 — парапет;
10 и 11— ограждающая и несущая конструкция покрытия;
12 — пол по грунту;
13 — рельсовый путь
Стоечно-балочная система

## Slide 7
1 — колонна; 2 — ферма; 3 — плита покрытия; 4 — подкрановая балка;

## Slide 8: 2 Основные конструктивные элементы одноэтажного промышленного здания

## Slide 9: Железобетонные колонны
Вдоль наружных стен
Внутри здания
В торцах здания
Крайние
Средние
Фахверковые*
*Фахверк - каркас для крепления стеновых панелей и восприятия ветровой нагрузки.
Устанавливается по линии наружных стен при расстоянии между колоннами основного каркаса, превышающем предельную длину стеновых панелей
Колонны основного каркаса Колонны стенового каркаса

## Slide 10
без мостовых кранов
с мостовыми кранами
Колонны основного каркаса
крайняя средняя
крайняя средняя
крайняя средняя

## Slide 11
1 - закладные детали;
2 - стальной оголовок;
3 - анкерные болты;
4 - закладная деталь на поверхности консоли
Колонны основного каркаса
б - крайние и средние для зданий без мостовых кранов;
в, г – крайние и средние для зданий с мостовыми кранами;

## Slide 12
а - в торцовых стенах; б - верх фахверковой стойки; в - крепление стойки торцового фахверка к ферме покрытия; г - крепление стойки продольного фахверка к плите покрытия; 1 - колонна каркаса; 2 - стойка торцового фахверка; 3 - стеновые панели;
4 - стальная стойка фахверка;
5 - фундаменты фахверка;
6 - фундаментная балка; 7 - стальная надставка фахверковой колонны; 8 - стальной уголок (на высоту парапета); 9 - стропильная балка или ферма; 10 - планка для крепления плит покрытия;
11 - лист, закрепляющий верх фахверковой стойкой; 12 - плита покры­тия; 13 - уголок; 14 - стальная приставка
Колонны фахверка

## Slide 13: Фундаменты под колонны
1 – фундамент
2 – опорная плита
3 – подколонник
4 – стенка стакана*
5 – отверстие для установки колонны
6 – подошва
7 – колонна
*стаканы - отверстия для установки колонн
Колонны каркаса опирают на столбчатые фундаменты стаканного типа, состоящие из подколонника со "стаканом" и ступеней.

## Slide 14
1 – заглубление сплошной колонны в фундамент
2 – заглубление двухветвевой колонны в фундамент
3 – фундамент под рядовые колонны
4 – фундамент под спаренные колонны
5 – правила проектирования плитной части фундаментов
2
4
5
1
2
3

## Slide 15: Фундаменты под колонны
Промышленные здания

## Slide 16: Фундаменты под колонны
Сельскохозяйственные здания

## Slide 17: Фундаменты
Под рамы
Под колонны

## Slide 18: Продольные элементы каркаса
Жесткость каркаса в продольном направлении обеспечивают фундаментные, подкрановые и обвязочные балки, подстропильные конструкции покрытия, плиты покрытия, а также связи в покрытиях и между колоннами
1 - крайняя колонна
2 - стропильная ферма
3 - плиты покрытия
4 - стальная стойка для опирания плит покрытия
5 - подстропильная ферма
6 - средняя колонна
7 - связи по средним рядам колонн(портальные)
8 - связи по крайним рядам колонн(крестовые)
9 - распорки по крайним рядам колонн

## Slide 19
Фундаментные балки
Служат для передачи нагрузок от наружных стен на фундаменты

## Slide 20
a - при шаге колонн 6 м; б - при ша­ге колонн 12 м; в - опирание балок;
1 - набетонка; 2 - слой раствора; 3 - опорный столбик; 4 - фундаментная балка;

## Slide 21
1 — колонны; 2 — фундаменты; 3 — рядовая фундаментная балка; 5 — столбики

## Slide 22
Детали фундаментов крайнего ряда колонн:
1 — песок; 2 — щебеночная подготовка; 3 — асфальтовое или бетонное покрытие;
4 — гидроизоляция; 5 — колонна; 6 — шлак или крупнозернистый песок; 7 — столбики;
8 — фундаментная балка; 9 - стена

## Slide 23: Продольные элементы каркаса
Для повышения устойчивости зданий в продольном направлении предусматривается система стальных вертикальных связей между колоннами (при Н > 9,6 м и в зданиях с мостовыми кранами)
Схемы стальных вертикальных связей между железобетонными колоннами
а - крестовые;
б - портальные
Связи в покрытиях вертикальные и горизонтальные устраиваются в виде стальных связевых ферм между несущими конструкциями покрытия в крайних шагах температурного блока
Система связей каркаса

## Slide 24
Система связей каркаса

## Slide 25
Подкрановые балки
Предназначены для опирания крановых рельсов, по которым перемещаются электрические мостовые краны
На подкрановые балки укладывают рельсы, по которым движутся вдоль здания мостовые краны. Одновременно подкрановые балки являются элементами связи между стойками каркаса в продольном направлении
К колоннам балки крепят сваркой закладных деталей и анкерными болтами

## Slide 26
Подкрановые балки
а- при шаге колонн 6 м; б - то же, 12 м;
в - крепление балок к колоннам; г -крепление кранового рельса к балке;
1 - опорный стальной лист; 2 - анкерный болт; 3 - стальная пластинка;
4,5- закладные элементы колонны;
6- стальная лапка; 7- болт;
8 - упругие прокладки толщиной;

## Slide 27
1 - стальная крепежная планка,
2 - бетон, укладываемый после монтажа и крепления балок,
3 - шайбы
Крепление подкрановой балки к колонне:
4 - опорный лист,
5 - прижимная планка (лапка),
6 - болт,
7 - упругие прокладки

## Slide 28
Обвязочные балки
Располагают над оконными проемами, и выполняют функции перемычек
Укладывают на стальные опорные столики и крепят к колоннам стальными планками

## Slide 29
а — общий вид;
б — узел крепления к колонне;
1 — стальной опорный столик;
2 — стальная планка
Обвязочные балки

## Slide 30: Источники:
Георгиевский О,В, Строительные чертежи.-М.:Архитектура-С,2014г.
Куликов В.П. Стандарты инженерной графики – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 г.
Кароев Ю.И. Черчение для строителей – М.: Высшая школа, 2011 г.
Маклакова Т. Г., С. М. Нанасова .Конструкции гражданских зданий.— М. АСВ, 2014г.
Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.. Геодезия. – М.: КолосС, 2015г.