Практическая работа №45

Тема: «Расчет и выбор водоводяного теплообменного аппарата»

Цель:

- Изучение принципов расчета водоводяных нагревателей.

- Приобретение навыков теплового расчета водоводяных нагревателей.

Выполнение работы:

Задание 1: изучить теоретический материал.

Задание 2: Определить необходимую поверхность F теплопередачи водоводяного нагревателя ГВС и расход нагреваемой воды m2 , если по условиям задания известен коэффициент теплопередачи k- Вт/(м2К). Теплоемкость воды cp1 = 4,19 Дж/(кгК).

Задание 3: сделать вывод о проделанной работе.

Общие принципы расчетов теплообменных аппаратов.

Конструктивный расчет теплообменных аппаратов

Конструкции теплообменных аппаратов весьма разнообразны, однако существует общая методика теплотехнических расчетов, которую можно применить для частных расчетов в зависимости от имеющихся исходных данных.

Существуют два вида теплового расчета: конструктивный (проектный) и поверочный. Конструктивный расчет выполняется при проектировании теплообменного аппарата, когда заданы теплопроизводительность аппарата, теплоносители, их расходы и параметры. Целью такого расчета является определение поверхности теплообмена и конструктивных размеров выбранного типа аппарата. Конструктивный расчет состоит из теплового (теплотехнического), гидравлического и механического расчетов. Цель теплового расчета определить требуемую поверхность теплообмена и подобрать стандартизованный аппарат. Расчет теплообменника состоит их двух этапов:

1) предварительный (ориентировочный) тепловой расчет, в рамках которого определяют ориентировочную поверхность теплообмена и предварительно принимают аппарат;

2) уточненный тепловой расчет проводится с целью уточнения поверхности теплообмена путем расчета параметров, характеризующих процесс теплообмена — коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи с учетом режимов движения потоков в предварительно выбранном аппарате.

Гидравлический расчет проводится с целью определения достаточности давления, создаваемого насосами (компрессорами) для преодоления сопротивлений, возникающих при движении потока через аппарат.

В механическом расчете аппарата обоснованно выбирают материалы для изготовления элементов конструкции и проводят все необходимые прочностные расчеты, подтверждающие возможность его безопасной и длительной эксплуатации при заданных параметрах работы (температура, давление) и с учетом свойств теплообменивающихся потоков.

Для выполнения конструктивного расчета необходимы следующие исходные данные:

1) тип теплообменного аппарата (кожухотрубчатый, пластинчатый, ребристый, оросительный, погружной или др.);

2) теплоносители (газ, пар или жидкость);

3) теплопроизводительность аппарата: расход одного из теплоносителей и его начальная и конечная температуры. По ходу выполнения расчета определяют: 1) физические параметры и скорости движения теплоносителей; 2) расход другого теплоносителя из уравнения теплового баланса; 3) среднюю разность температур;

4) коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи;

5) поверхность теплообмена;

6) конструктивные размеры аппарата;

7) диаметр патрубка для входа и выхода теплоносителей.

Определение физических параметров и скоростей движения теплоносителей

Теплообмен между теплоносителями существенно изменяется в зависимости от физических свойств и параметров движущихся сред, а также от гидродинамических условий движения.

Физические параметры теплоносителей зависят от температуры и определяются по справочной литературе в зависимости от выбранной средней температуры среды.

Средняя температура среды tcp, °С, приближенно определяется как среднее арифметическое начальной tн и конечной tк температур:

tср =0,5( tн+ tк )

Основными физическими параметрами рабочих сред являются плотность, вязкость, теплоемкость, теплопроводность, температура кипения, скрытая теплота испарения или конденсации и др. При конструировании теплообменной аппаратуры обычно выбирают такие скорости теплоносителей, при которых коэффициенты теплоотдачи и гидравлические сопротивления были бы экономически выгодными. Выбор оптимальной скорости имеет большое значение для качественной работы теплообменного аппарата, так как увеличение скоростей теплоносителей приводит к интенсификации теплообмена (возрастают коэффициенты теплопередачи) и уменьшению поверхности нагрева, т. е. аппарат становится компактнее, однако при этом значительно возрастают гидравлические сопротивления и, естественно, увеличивается расход электроэнергии на перекачку, а также появляется опасность гидравлического удара и вибрации труб. Поэтому часто бывает необходимо произвести технико-экономический расчет для выбора наивыгоднейших скоростей теплоносителей. Обычно минимальное значение скорости теплоносителя выбирается соответствующим началу турбулентного движения потока, т. е. числу Рейнольдса больше 104 .

Для наиболее часто применяемых диаметров труб (57, 38 и 25 мм) рекомендуются скорости жидкости 1,5…3 м/с; низший предел скорости для большинства жидкостей составляет 0,06…0,3 м/с. Для маловязких жидкостей скорость, соответствующая Re = 104 , не превышает 0,2…0,3 м/с. Для вязких жидкостей турбулентность потока достигается при значительно больших скоростях, поэтому при расчетах приходится допускать переходный или даже ламинарный режим.

Для газов при атмосферном давлении допускаются скорости до 25 м/с, для насыщенных паров при конденсации рекомендуются скорости до 10 м/с. Рекомендуемые скорости движения теплоносителей в патрубках по данным [1] следующие:

для жидкостей 1,5…3 м/с;

для конденсата греющего пара 1…2 м/с;

для насыщенного пара 20…30 м/с;

для перегретого пара 25…60 м/с.

Тепловые балансы теплообменных аппаратов

Тепловой расчет начинается с определения тепловой нагрузки аппарата и расхода одного из теплоносителей. Тепловая нагрузка — количество теплоты, переданное от горячего теплоносителя к холодному. В зависимости от заданного процесса уравнения тепловых балансов имеют различный вид.

Для водоводяных подогревателей. Если нагрев одного из теплоносителей происходит за счет охлаждения другого теплоносителя, т. е. аппарат работает без изменения агрегатного (фазового) состояния теплоносителей, то уравнения теплового баланса имеют вид:

Q прих =G1c1( t ′1− t ′′1 );

Q расх = G2c2( t ′2− t ′′2 ),

где G1 и G2 — массовые расходы теплоносителей (воздуха, газов и т. п.), не изменяющих агрегатного состояния; с1 и с2 — теплоемкости теплоносителей;  t′1 , t′2 , t′′1 и t′′2 — начальные и конечные температуры теплоносителей. Уравнение теплового баланса с учетом потерь:

Qприх= Qрасх+ Qпот

где Qпот  - потери теплоты от стенок аппарата в окружающую среду.

Из практики известно, что тепловые потери составляют обычно 2…3 % количества подведенной теплоты. Их можно учесть коэффициентом η = 0,97…0,98

G1c1 (t ′1 -t′′1) η =G 2c2(t′′2-t′2)

В этом случае расход греющего теплоносителя выразится как

G1= G 2c2(t′′2-t′2)/c1 (t ′1 -t′′1) η

Для компактных конструкций величина тепловых потерь значительно меньше и не достигает 1 %. Тепловые потери изолированных теплообменников пропорциональны их наружной поверхности и ограничены предельно допустимой температурой.

Количество теплоты, переданной от одного теплоносителя другому через разделяющую поверхность в единицу времени определяется по формуле (2):

Q=ktF, (2)

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

t – средний температурный напор по поверхности аппарата, 0С;

F – расчетная поверхность теплообменного аппарата, м2.

,

где tб – максимальная разность температур теплоносителей в теплообменном аппарате; tм – минимальная разность температур теплоносителей.

При прямоточном движении теплоносителей tб = t1 - t2; tм= t1- t2.

При противотоке, если m1cp1 m2cp2, tб = t1 - t2; tм= t1-t2.

Конечные температуры теплоносителей

t1= t1 - Q/W1; t2 = t2 + Q/W2.

Примеры решения задач:

- В противоточном маслоохладителе двигателя внутреннего сгорания масло охлаждается от t1 = 650С до t1 = 550С. Температура охлаждающей воды на входе и выходе соответственно t2 =160С и t2 = 250С. Расход масла m1 = 0,8 кг/с. Определить необходимую поверхность теплопередачи охладителя F и расход воды m2 , если коэффициент теплопередачи k = 280 Вт/(м2К). Теплоемкость масла cp1 = 2,45 кДж/(кгК).

Решение:

Теплота, передаваемая за 1 секунду определяется по формуле (1):

Q = m1cp1(t1 - t1) = 0,8  2,45  (65-55) = 19,6 кВт

Температурный напор определим по формуле (3):

Необходимая поверхность охладителя определяется из формулы (2), где Q из киловатт переводим в ватты, т.е. значение, полученное по формуле (1) умножаем на 1000:

Расход охлаждающей воды определяем из формулы (1):

Ответ: m2 = 0,52 кг/с

| Варианты заданий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная температура греющего теплоносителя, t1( 0С) | 150 | 130 | 115 | 110 | 95 |
| Конечная температура греющего теплоносителя t1 (0С) | 70 | 75 | 65 | 60 | 60 |
| Начальная температура нагреваемого теплоносителя t2 (0С) | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Конечная температура нагреваемого теплоносителя, t2 (0С) | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 |
| Расход греющего теплоносителя, m1 (кг/с) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Коэффициент теплопередачи, K Вт/(м2К) | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| Теплоемкость воды cв = 4,19 Дж/(кгК). | 4,19 |  |  |  |  |