## Slide 1: ГАПОУ КК Новороссийский колледж строительства и экономики Трубы для сантехнических систем и детали их соединения
Преподаватель Н.В. Плющева

## Slide 2: В санитарно- технических работах широко применяются различные трубы и соединительные детали (фитинги) к ним. В зависимости от материала из которого изготовлены трубы и фитинги, они подразделяются : - металлические (стальные, чугунные, медные и т.д.); - неметаллические (пластмассовые, бетонные и т.д.).

## Slide 3: Основная размерная характеристика труб и фитингов к ним – диаметр условного прохода d (внутренний диаметр труб). В характеристику труб входят также наружный диаметр D труб, толщина стенки S, длина L.

## Slide 4: Стальные трубы
Стальные трубы применяются для монтажа внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения.
По толщине стенки (S) стальные трубы разделяются на усиленные, обыкновенные и легкие.
d мм | S мм |  | 
 | Легкие | Обыкновенные | Усиленные
15 | 2,5 | 2,8 | 3,2
20 | 2,8 | 3,2 | 4,0
50 | 3,0 | 3,5 | 4,5

## Slide 5: Стальные трубы
Оцинкованные | Неоцинкованные
Предназначены для монтажа систем питьевых водопроводов холодного и горячего водоснабжения. | Применяют для водопроводов производственного назначения.
К трубам и фитингам предъявляются требования: поверхность труб должна быть ровной и гладкой без наплывов и трещин. | 

## Slide 6: Соединительные детали (фитинги )для стальных труб
Фитинги (муфты, угольники, тройники, крестовины и пр.) изготавливают из ковкого чугуна и из стали, используются при монтаже трубопроводов для:
Соединения между собой двух или более труб разных размеров;
Соединения труб с сантехническими приборами;
Соединения трубопровода с основной магистралью водоснабжения;
Изменения направления трубы;
Закрытия конца трубы.

## Slide 7: Фитинги для стальных труб делятся на резьбовые, сварные и фланцевые.

## Slide 8: Резьбовые фитинги для стальных труб изготавливают с цилиндрической резьбой, реже с конической .

## Slide 9: Для создания герметичного соединения цилиндрическую резьбу уплотняют специальными материалами: льняной прядью, лентой ФУМ и т.д.

## Slide 10: Фланцы для соединения труб представляют собой два диска с отверстиями; Они закрепляются на концах труб с помощью сварки, на резьбе или удерживаются на трубе за счет отбортовки концов труб или приварены к трубам колец.

## Slide 11: Между фланцами помещают уплотнительную прокладку, которая сжимается болтами с гайками.
Болты фланцевых соединений при сборке труб затягивают равномерно (крест на крест) в последовательности указанной на рисунке.

## Slide 12: Чугунные трубы и соединительные детали к ним
Чугунные трубы применяются для наружной сети водопровода и внутренней сети канализаций.
Чугунные трубы подразделяются на напорные (водопроводные, для внешнего водопровода) и канализационные, для отвода использованной воды.

## Slide 13
В зависимости от толщины стенки чугунные напорные трубы подразделяются на три класса.
Трубы класса Б наиболее прочные, так как толщина их стенок наибольшая.
d мм | S мм |  | 
 | ЛА | А | Б
65 | 6,7 | 7,4 | 8,0
100 | 7,5 | 8,3 | 9,0

## Slide 14
Канализационные трубы с раструбами также изготавливают из серого чугуна способом литья, (d) 50,100 и 150 мм с толщиной стенки (S) 4, 4.5, 5 мм. Длинной (L) от 500 до 2100 мм.
Фасонные части чугунных труб и соединительные детали служат для соединения труб, в том числе и разных диаметров, изменения направления трубопроводов.

## Slide 15: Пластмассовые трубы и соединительные детали к ним
Трубы из пластмасс из пластмасс используемые в системах водоснабжения и канализации подразделяются на полиэтиленовые, поливинилхлоридные, полипропиленовые.
Трубы из полиэтилена ПНП и ПВП выпускают типов:
Л-легкие, СЛ- средне легкие, С- средние и Т- тяжелые.
d мм | Толщина стенок труб из ПНП, мм |  |  | 
 | Л | СЛ | С | Т
32 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 5,3
50 | 2,4 | 3,7 | 5,4 | 8,3
75 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 12,5

## Slide 16
При монтаже трубопроводов из пластмассовых труб применяют как разъёмные, так и неразъёмные соединения.
Неразъёмные соединения труб и фасонных частей выполняют на клею или сварке.

## Slide 17: Для выполнения разъёмных соединений используются фасонные части, имеющие резьбу, фланец или раструб, а также различные соединительные детали (гайки, муфты, патрубки).
Пластмассовые трубы выгодно отличаются от металлических своими специфическими свойствами:
прочность, эластичность, высокая коррозийная стойкость, нетоксичность, малая масса, низкая теплопроводность, гладкая внутренняя поверхность.

## Slide 18: Проверка усвоения Контрольные вопросы
ВНИМАНИЕ!!! Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильный.
1. В сантехнических системах применяются трубы:
а) стальные;
б) пластмассовые;
в) стеклянные;
г) чугунные.
2. Диаметр условного прохода трубы- это:
а) наружный диаметр трубы;
б) внутренний диаметр трубы;
в) внутренний диаметр раструба.

## Slide 19
3. Стальные трубы выпускают:
а) оцинкованные;
б) покрытые битумом;
в) неоцинкованные.
4. Фитинг для стальных труб используются для: а) изменения направления трубы; б) закрытия конца трубы; в) соединения труб с сантехприборами; г) определения местонахождения трубы.
5. Фитинги для стальных труб бывают: а) резьбовые; б) раструбные; в) сварные; г) фланцевые.

## Slide 20: 6. Для соединения труб по прямой линии применяют: а) муфты прямые; б) тройники прямые; в) крестовины переходные. 7. Фланец на трубе устанавливают: а) с помощью сварки; б) на резьбе; в) на клею. 8. Чугунные трубы подразделяются на : а) канализационные; б) напорные; в) отопительные. 9. Напорные чугунные трубы изготавливают с фасонными частями: а) раструбами; в) резьбой. б) фланцами;

## Slide 21: 10. Канализационные чугунные трубы изготавливают: а) с раструбами; б) с фланцами; в) без фасонных частей. 11. Трубы из полиэтилена разделяются на типы: а) легкие; б) средне легкие; в) средние; г) тяжелые.